Новгородская область

Администрация Великого Новгорода

ПРОЕКТ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

|  |  | № |
| --- | --- | --- |

Великий Новгород

|  | Об утверждении изменений, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года |  |
| --- | --- | --- |

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ "О теплоснабжении" Администрация Великого Новгорода постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода на период до 2030 года, утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от 26.06.2014 № 3336 (в редакции постановлений Администрации Великого Новгорода от 14.12.2016 № 5771, от 28.06.2017 № 2684, от 15.06.2018 № 2633, от 26.06.2019 № 2595, от 14.08.2019 № 3338, от 14.07.2020 №  2467, от 03.12.2020 № 4641, от 30.06.2021  № 3591, от 28.06.2022 № 2948, от 27.06.2023 № 3158, от 17.06.2024 № 2587).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Новгород", официальном сетевом издании "Интернет-газета Новгород" и разместить на официальных сайтах Администрации Великого Новгорода в сети Интернет.

Проект подготовил и завизировал:

Председатель комитета по

управлению городским и дорожным

хозяйством Администрации Великого

Новгорода	Тейдер А.А.

УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации

Великого Новгорода
от  №

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в схему теплоснабжения Великого Новгорода

на период до 2030 года

1. В книге 5 раздел 6.3  дополнить подразделом 6.3.7 следующего содержания:

«Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ на 2024-2030 гг.

Таблица 6.3.62. Инвестиционные мероприятия Новгородской ТЭЦ на 2024 год.

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Модернизация аккумуляторных батарей АБ-1(2) ГТ с заменой элементов стационарной батареи АБ-1 ГТ и АБ-2 ГТ энергоблока ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ | 2024 | 2024 | 10 070 |
| 2 | Создание системы обеспечения информационной безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры (СОИБ ЗО КИИ) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2024 | 2024 | 7 161 |
| 3 | Установка системы информационного обмена с РДУ -НТЭЦ | 2024 | 2024 | 71 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2024 год |  |  | 17 302 |

Мероприятия исполнены на сумму 17 302 тыс.рублей.

Таблица 6.3.63. Реализуемые инвестиционные проекты

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция котла-утилизатора П-137 ст. № 5 (инв. № 508040715) с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородская ТЭЦ (2-3 этап). | 2024 | 2025 | 137 440 |
| 2 | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2025 | 3 757 |
| 3 | Модернизация СОТИАССО Новгородской ТЭЦ в части системы информационного обмена с Филиалом АО "СО ЕЭС" Новгородское РДУ | 2025 | 2025 | 2 957 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2025 год |  |  | 144 154 |

Таблица 6.3.64. Потребность в инвестиционных проектах

| №п/п | Инвестиции по видам бизнеса, наименование объекта, укрупненная расшифровка по контролируемым этапам работ по объекту | Год начала реализации | Год окончания реализации | Затраты, тыс. руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приобретение автобуса категории М2 ГАЗель NEXT А65R52 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2025 | 4 458 |
| 2 | Модернизация генератора Т3ФГ-160-2МУ3 ст. № 4 с заменой обмотки статора ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2026 | 189 788 |
| 3 | Реконструкция трубопровода отбора пара на ПВД-7 от турбины ПТ-80/100-130/13 ст. №3, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2025 | 2026 | 13 600 |
| 4 | Реконструкция c полной заменой с увеличением диаметров ливневой (инв.№508030008) и хозбытовой (инв. 50803009) канализации ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2025 | 2026 | 4 338 |
| 5 | Реконструкция теплофикационного отбора пара ТА ст.№2 с врезкой в действующий коллектор пара 1,2 ата на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2025 | 2026 | 16 900 |
| 6 | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №2 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2025 | 2026 | 60 500 |
| 7 | Реконструкция редукционно-охладительной установки РОУ 140/27 ата ст. №-2, ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2026 | 24 128 |
| 8 | Техническое перевооружение ТА-1 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2026 | 2029 | 1 206 000 |
| 9 | Техническое перевооружение котлоагрегата ст. №3 Новгородской ТЭЦ с заменой основных узлов | 2026 | 2029 | 70 500 |
| 10 | Мероприятия по безопасности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2030 | 25 000 |
| 11 | Вложение в НМА на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ. | 2026 | 2030 | 10 339 |
| 12 | Приобретение оборудования не требующего монтажа для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2030 | 40 000 |
| 13 | Приобретение ГАЗель 330232 Бизнес для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 2 396 |
| 14 | Приобретение автопогрузчика GEKA D50 - г/п 5 тн для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 5 090 |
| 15 | Приобретение легкового автомобиля LADA LARGUS для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 1 818 |
| 16 | Прокладка волоконно-оптических линий связи на Новгородской ТЭЦ 3 направления: | 2026 | 2026 | 800 |
|  | 1. Главный корпус - ГРУ-6 |  |  |  |
|  | 2. ПГУ-210 – ОПУ-330 |  |  |  |
|  | 3. Главный корпус – серверная ОВК |  |  |  |
| 17 | Модернизация кондиционеров в серверном помещении ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 500 |
| 18 | Реконструкция башенной градирни ст.№2 с заменой системы водораспределения и водоорошения ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2026 | 2026 | 28 000 |
| 19 | Модернизация Котлоагрегата типа ТП-87 ст.№2 (инв. № 508040002) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) паровым котлом №2» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2026 | 2027 | 74 234 |
| 20 | Модернизация турбины паровой ст.№1(инв. № 508040072) типа ПТ-50-90/128 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №1» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2029 | 2030 | 15 116 |
| 21 | Замена осветлителя ЦНИИ-2№1 V=900м3 ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 40 000 |
| 22 | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 15 241 |
| 23 | Приобретение автокрана КС-35714К-3 на шасси КамАЗ – КАМАЗ-53605 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 14 836 |
| 24 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 3 с заменой потолочного пароперегревателя на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 23 000 |
| 25 | Установка системы видеорегистрации оперативной деятельности на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 200 |
| 26 | Создание системы оперативно-диспетчерской и технологической связи на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2027 | 2027 | 1 600 |
| 27 | Модернизация турбины паровой ст. №3 (инв. № 508040063) типа ПТ-80-100-13/13 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2027 | 2028 | 15 780 |
| 28 | Замена Бака коагулированной воды №2 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 000 |
| 29 | Замена Бака коагулированной воды №1 V=300м3 на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 000 |
| 30 | Приобретение грузового автомобиля (самосвал) - г/п от 6 тн для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 8 600 |
| 31 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 4 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2028 | 18 000 |
| 32 | Модернизация источника бесперебойного питания серверной НТЭЦ | 2028 | 2028 | 1 800 |
| 33 | Модернизация турбины паровой ст. № 2 с генератором ТВФ 60-2 (инв. № 508040028) типа Т-60-130 с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «Автоматизированной системы виброконтроля турбоагрегата №2» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 | 2029 | 16 472 |
| 34 | Модернизация Котлоагрегата типа ТП-87 ст.№3 (инв. № 508040003) с переводом значимого объекта критической информационной инфраструктуры (далее – ЗО КИИ) «автоматизированной системы управления технологическим процессом (АСУТП) паровым котлом №3» Новгородской ТЭЦ на доверенные программно-аппаратные комплексы | 2028 | 2029 | 80 696 |
| 35 | Модернизация паровой турбины ТА-2 с реализацией дополнительного регулируемого отбора пара с параметрами Р=12 кгс/см2, T=250°С, Р=27 кгс/см2, T=300°С Новгородской ТЭЦ | 2028 | 2029 | 300 000 |
| 36 | Приобретение автобуса НЕФАЗ - 5299-31-52 для перевозки дневного персонала количество мест 40(83) для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 16 612 |
| 37 | Реконструкция котлоагрегата ст. № 2 с заменой кубов ВЗП 1 ступени на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 18 000 |
| 38 | Модернизация источника бесперебойного питания узла связи ОВК на ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2029 | 2029 | 2 010 |
| 39 | Приобретение машины коммунальной МК.03 на базе трактора Беларус 82.1 для нужд ПАО «ТГК-2» Новгородской ТЭЦ | 2030 | 2030 | 3 753 |
|  | ВСЕГО по Новгородской ТЭЦ за 2025-2030 годы |  |  | 2 387 105 |

2. В книге 9:

2.1. В разделе 1:

2.1.1. Рисунок 1.2.1 заменить рисунком "Схема теплоснабжения города Великий Новгород до 2030 года":

2.2.2. Подпункт 1.2.1 изложить в следующей редакции:

"1.2.1. По данным на 01.01.2025 года  муниципальных котельных числится - 80, суммарной установленной мощностью 918,174 Гкал/час.

Таблица 1.2.2. Характеристика источников тепловой энергии ООО "ТК Новгородская"

| № котель-ной | Котел |  | Год установки | Нормативный срок службы, лет | Фактический срок службы, лет | Установленная мощность, всего, Гкал/ч | Подключаемая мощность, всего, Гкал/ч | Процент загруженности котельной |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | № | марка |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | ДКВР-6,5/13 | 1973 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1999 | 24 | 26 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-4/13 | 2002 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 27 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 2 | Минск-1 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1989 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 8 | Минск-1 | 2008 | 16 | 17 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 1 | Минск-1 | 1983 | 16 | 42 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1981 | 16 | 44 | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2.32-95Н | 2008 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 2007 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2008 | 16 | 17 |  |  |  |
|  | 6 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2015 | 16 | 10 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 16 | 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 1 | КСВ-2,9 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-2,9 | 2003 | 16 | 22 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 7 | ТВГ-1,5 | 1994 | 16 | 31 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 1 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 36 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-6,5-150 | 1989 | 16 | 36 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 1 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 |  |  |  |
|  | 3 | Logano SK 725 | 2004 | 20 | 21 | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 1 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 1 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S 825L | 2007 | 20 | 18 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 1 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1986 | 16 | 39 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1992 | 16 | 33 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 1 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 3 | КН 3.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 |  |  |  |
|  | 4 | КН 2.15 НОРД | 2023 | 25 | 2 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 1 | КВ-ГМ-2,32-95Н | 2023 | 10 | 2 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2014 | 16 | 11 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 22М | 1 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2005 | 20 | 20 | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 1 | ТВГ-1,5 | 1976 | 16 | 49 |  |  |  |
|  | 2 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 (ТВГ-1,5) | 1990 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1994 | 16 | 31 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-1,5 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1993 | 16 | 32 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 1 | Универсал-5 | 1992 | 24 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 3 | Минск-1 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 4 | Минск-1 | 1984 | 16 | 41 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1.86 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 6 | Минск-1 | 1984 | 16 | 41 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 1 | ТТ-100 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2012 | 20 | 13 |  |  |  |
|  | 3 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 20 | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | RS-A400 | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2004 | 16 | 21 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 6 | ТВГ-2,5 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 | 11,495 | 7,633 | 66,4 |
| 30 | 1 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 2 | КСВ-1.86 | 2001 | 16 | 24 |  |  |  |
|  | 3 | КСВ-1,86 | 2002 | 16 | 23 |  |  |  |
|  | 4 | КСВ-1,86 | 1998 | 16 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | Минск-1 | 1985 | 16 | 40 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 2005 | 16 | 20 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 32М | 1 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 16 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 725 | 2009 | 20 | 16 | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 1 | ДКВР 10/13 | 1980 | 24 | 45 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР 4/13 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 4 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 38 |  |  |  |
|  | 5 | КВГМ-20 | 1987 | 16 | 38 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 1 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1977 | 16 | 48 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2018 | 16 | 7 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 1 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1992 | 16 | 33 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 1 | КВГМ-2,5 | 2005 | 16 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВа-1,6 | 2005 | 18 | 20 |  |  |  |
|  | 5 | КВа-1,6 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1990 | 16 | 35 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 2001 | 16 | 24 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 1 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 2 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 |  |  |  |
|  | 3 | ТВГ-8 | 1981 | 16 | 44 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 2Х | 2019 | 16 | 6 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 1 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-4/13 | 1984 | 24 | 41 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 4 | КВГ-7,56 | 1999 | 16 | 26 | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 1 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 2 | КВГ-7,56 | 1993 | 16 | 32 |  |  |  |
|  | 3 | КВГ-7,56 | 2004 | 16 | 21 | 19,5 | 17,162 | 88,0 |
| 45 | 1 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2013 | 20 | 12 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 1 | Logano S815 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano S815 | 2005 | 20 | 20 | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 1 | Logano G 334 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano G 334 | 2018 | 16 | 7 |  |  |  |
|  | 3 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | Logano G 334 | 2019 | 16 | 6 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 1 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2006 | 20 | 19 | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 1 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2008 | 20 | 17 | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2006 | 20 | 19 | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 1 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 7 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-50 | 2018 | 20 | 7 | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 1 | GEN-250 | 2020 | 15 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | GEN-250 | 2020 | 15 | 5 | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 1 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2005 | 20 | 20 | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 1 | Минск-1 | 2000 | 16 | 25 |  |  |  |
|  | 2 | Ygnis FBG 1080 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 3 | КВ-Г-1,1-95П | 2007 | 16 | 18 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-2,32-115H | 2024 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 5 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 6 | КСВ-1,86 | 1997 | 16 | 28 |  |  |  |
|  | 7 | КСВ-1,86 | 1999 | 16 | 26 |  |  |  |
|  | 8 | КСВ-1,86 | 1995 | 16 | 30 |  |  |  |
|  | 9 | КСВ-2,9 | 1995 | 16 | 30 | 13,42 | 10,613 | 79,1 |
| 61 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2019 | 16 | 6 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 1 | КВ-ГМ-4,65-110 | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-3.48-115Н | 2024 | 10 | 1 |  |  |  |
|  | 3 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВС-4,0 | 2006 | 18 | 19 |  |  |  |
|  | 5 | КВС-4,0 | 2005 | 18 | 20 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 1 | ДКВР-10/13 | 2003 | 24 | 22 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-10/13 | 2019 | 20 | 6 |  |  |  |
|  | 3 | ДКВР-10/13 | 1973 | 24 | 52 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1998 | 24 | 27 |  |  |  |
|  | 5 | ДКВР-10/13 | 2002 | 24 | 23 |  |  |  |
|  | 6 | ДЕ-25/14 | 1993 | 24 | 32 | 56,265 | 35,775 | 74,8* |
| 64 | 1 | ДЕ-10/14 | 1987 | 24 | 38 |  |  |  |
|  | 2 | ДКВР-6,5/13 | 1974 | 24 | 51 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-10/14 | 1992 | 24 | 33 |  |  |  |
|  | 4 | ДКВР-10/13 | 1982 | 24 | 43 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2020 | 16 | 5 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 1 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 3 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 |  |  |  |
|  | 4 | ГК - НОРД 3Х | 2017 | 16 | 8 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 1 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 15 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2010 | 20 | 15 | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 1 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ-100 | 2008 | 20 | 17 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 1 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Logano SK 625 | 2007 | 20 | 18 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 8 |  |  |  |
|  | 2 | ГК - НОРД 2Х | 2017 | 24 | 8 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 1 | КВ-ГМ-35-150 | 2021 | 20 | 4 |  |  |  |
|  | 2 | КВ-ГМ-35-150 | 2003 | 20 | 22 |  |  |  |
|  | 3 | ПТВМ-30М | 2006 | 16 | 19 |  |  |  |
|  | 4 | КВ-ГМ-35-150М | 2021 | 16 | 4 |  |  |  |
|  | 5 | КВ-ГМ-50-150 | 2008 | 15 | 17 |  |  |  |
|  | 1 | ДКВР-10/13 | 2008 | 24 | 17 |  |  |  |
|  | 3 | ДЕ-25/14 | 1981 | 24 | 44 |  |  |  |
|  | 4 | ДЕ-25-14ГМ-О | 2021 | 20 | 4 | 206,67 | 162,057 | 91,7* |
| 72М | 1 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 14 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2011 | 20 | 14 | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 1 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2005 | 20 | 20 | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 1 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 19 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2006 | 20 | 19 | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 1 | Rendamax R2705 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Rendamax R2706 | 2007 | 20 | 18 | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 18 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 100 | 2007 | 20 | 18 | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 1 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 2 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 |  |  |  |
|  | 3 | ТТ100 | 2014 | 20 | 11 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex 200 | 2013 | 20 | 12 | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 1 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 12 |  |  |  |
|  | 2 | Vitoplex-100 | 2013 | 16 | 12 | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 1 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 2 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 3 | IGNIS F-1600 | 2022 | 20 | 3 |  |  |  |
|  | 4 | IGNIS F-1000 | 2022 | 20 | 3 | 4,987 | 1,470 | 29,5 |
| Всего | Всего котлов |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 269 |  |  |  |  | 918,174 | 701,38 | 76,4 |
| КВ-ГМ-35-150 – котлы в консервации |  |  |  |  |  |  |  |  |

* - % загруженности котельной с учетом котлов в консервации

Таблица 1.2.3. Данные по плановому полезному отпуску ООО "ТК Новгородская" на 2026 год и фактическому полезному 
отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1176617,67 | 1033764,96 | 2207484,00 | 142852,71 | 1144661,57 | 1001006,38 | 2220436,62 | 143655,19 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 32061,94 | 32009,34 | 813,00 | 52,60 | 30914,83 | 30856,60 | 900 | 58,23 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп. 3 | 19674,05 | 14981,28 | 72531,17 | 4692,77 | 19061,07 | 14339,61 | 72974,65 | 4721,46 |
| Котельная № 11, Черепич- ная ул. | 2243,64 | 2243,64 | 0 | 0 | 2112,35 | 2112,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 17167,18 | 17167,18 | 0 | 0 | 16304,85 | 16304,85 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яковлева ул., д. 1а | 3715,08 | 3715,08 | 0 | 0 | 4419,74 | 4419,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8945,41 | 8426,65 | 8017,90 | 518,76 | 8877,59 | 8365,61 | 7913,07 | 511,98 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 14829,09 | 11478,44 | 51787,41 | 3350,65 | 14122,17 | 10787,50 | 51540,56 | 3334,67 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | 29734,56 | 22654,81 | 109424,34 | 7079,75 | 28530,67 | 21424,64 | 109830,49 | 7106,03 |
| Котельная № 17, ул. Держа-вина, д. 11, корп. 4 | 6755,79 | 4979,19 | 27459,08 | 1776,60 | 6521,02 | 4732,58 | 27642,06 | 1788,44 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | 987,92 | 987,92 | 0 | 0 | 1085,35 | 1085,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр. 1 | 2614,87 | 2227,13 | 5992,86 | 387,74 | 2524,07 | 2136,21 | 5994,74 | 387,86 |
| Котельная № 2, Чудинцева ул., д. 9, корп. 1 | 6070,90 | 5393,62 | 10468,00 | 677,28 | 6255,33 | 5333,28 | 14251,11 | 922,05 |
| Котельная № 20, Николь- ская ул., д. 14а | 13995,66 | 13723,83 | 4201,42 | 271,83 | 15821,39 | 15549,56 | 4201,42 | 271,83 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3410,36 | 3410,36 | 0 | 0 | 3420,45 | 3420,45 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9175,19 | 8921,30 | 3924,04 | 253,89 | 8951,64 | 8697,75 | 3924,04 | 253,89 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13327,02 | 12083,03 | 19227,09 | 1243,99 | 12552,00 | 11328,24 | 18914,4 | 1223,76 |
| Котельная № 25М, просп. Ми-ра, д. 53, корп. 1 | 390,10 | 390,10 | 0 | 0 | 330,67 | 330,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин- ская ул., д. 13, корп. 1 | 4873,37 | 4280,40 | 9164,95 | 592,97 | 4762,6 | 4181,96 | 8974,34 | 580,64 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрунзе-Оловянка, д. 21а | 6008,95 | 5688,70 | 4949,75 | 320,25 | 5840,37 | 5522,65 | 4910,67 | 317,72 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8116,99 | 6898,33 | 18835,50 | 1218,66 | 7786,92 | 6600,64 | 18335,02 | 1186,28 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13112,47 | 12501,74 | 9439,41 | 610,73 | 13139,23 | 12581,75 | 8616,41 | 557,48 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12798,11 | 12798,11 | 0 | 0 | 12423,74 | 12423,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай- лова ул., д. 11а | 1861,08 | 1861,08 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3707,07 | 2770,69 | 14472,66 | 936,38 | 3562,38 | 2630,28 | 14406,46 | 932,1 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11367,67 | 10927,64 | 6801,04 | 440,03 | 11206,45 | 10770,35 | 6740,27 | 436,1 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 46188,54 | 43027,26 | 48860,57 | 3161,28 | 44475,58 | 41286,30 | 49293,29 | 3189,28 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | 1094,92 | 1010,05 | 1311,74 | 84,87 | 1059,17 | 973,70 | 1321,07 | 85,47 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп. 5 | 34350,42 | 28100,50 | 96598,51 | 6249,92 | 33636,69 | 27494,08 | 94939,88 | 6142,61 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп. 1 | 6682,02 | 5755,18 | 14325,20 | 926,84 | 6545,82 | 5517,08 | 15900,19 | 1028,74 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 29390,80 | 24188,46 | 80407,11 | 5202,34 | 28688,86 | 23553,83 | 79366,79 | 5135,03 |
| Котельная № 39, ул. Рахма-нинова, д. 11, корп. 2 | 11543,46 | 9177,47 | 36568,59 | 2365,99 | 10907,57 | 8542,60 | 36552,86 | 2364,97 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3271,77 | 3271,77 | 0 | 0 | 3634,95 | 3634,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскресен- ский бульв., д. 10, корп. 2 | 8986,76 | 8767,22 | 3393,26 | 219,54 | 9177,1 | 8960,06 | 3354,57 | 217,04 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5999,72 | 5110,00 | 13751,44 | 889,72 | 5728,7 | 4865,64 | 13339,48 | 863,06 |
| Котельная № 41 ул. Щусева, д. 9 | 43128,46 | 35370,98 | 119899,22 | 7757,48 | 41388,17 | 33755,26 | 117973,89 | 7632,91 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 4977,87 | 4626,24 | 5434,75 | 351,63 | 5149,57 | 4797,75 | 5437,75 | 351,82 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 21751,38 | 18642,89 | 48044,71 | 3108,49 | 21169,04 | 18080,00 | 47743,99 | 3089,04 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 27573,12 | 23038,09 | 70093,22 | 4535,03 | 27245,58 | 22711,60 | 70077 | 4533,98 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4004,06 | 4004,06 | 0 | 0 | 3886,93 | 3886,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26048,83 | 23302,28 | 42450,57 | 2746,55 | 26053,55 | 23326,89 | 42143,05 | 2726,66 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5728,59 | 5728,59 | 0 | 0 | 5432,05 | 5432,05 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 658,70 | 658,70 | 0 | 0 | 627,72 | 627,72 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 25847,69 | 21264,86 | 70832,01 | 4582,83 | 24968,09 | 20374,43 | 70999,38 | 4593,66 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11045,88 | 10667,32 | 5851,08 | 378,56 | 10783,4 | 10399,39 | 5935,28 | 384,01 |
| Котельная № 50А, просп. Алек-сандра Корсунова, д. 29, корп. 4 | 19999,63 | 18718,82 | 19796,21 | 1280,81 | 19955,49 | 18721,04 | 19079,57 | 1234,45 |
| Котельная № 51, ул. М. Джали-ля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4259,04 | 4259,04 | 0 | 0 | 4102,21 | 4102,21 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай- лова ул., д. 42 | 610,06 | 610,06 | 0 | 0 | 733,62 | 733,62 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 807,83 | 675,47 | 2045,71 | 132,36 | 722,52 | 589,88 | 2050,08 | 132,64 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | 10293,65 | 10293,65 | 0 | 0 | 10260,08 | 10260,08 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рахмани-нова, д. 8 | 1087,55 | 854,48 | 3602,36 | 233,07 | 1118,7 | 886,13 | 3594,55 | 232,57 |
| Котельная № 56М, Озёрная ул., д. 13 | 1772,11 | 1693,37 | 1217,00 | 78,74 | 1685,32 | 1601,73 | 1292,00 | 83,59 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 19302,95 | 17286,84 | 31160,84 | 2016,11 | 18394,42 | 16411,24 | 30652 | 1983,18 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 364,87 | 339,24 | 396,18 | 25,63 | 352,14 | 328,70 | 362,34 | 23,44 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп. 1 | 1188,22 | 1073,95 | 1766,21 | 114,27 | 1143,82 | 1029,55 | 1766,21 | 114,27 |
| Котельная № 6, Козьмо- демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11444,65 | 11152,24 | 4519,51 | 292,41 | 11281,52 | 11083,77 | 3056,47 | 197,75 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19618,17 | 17420,42 | 33968,32 | 2197,75 | 19678 | 17090,28 | 39995,6 | 2587,72 |
| Котельная № 61, просп. Мира, д. 19, корп. 3 | 11983,54 | 9370,00 | 40394,75 | 2613,54 | 11774,56 | 8628,18 | 48630,37 | 3146,38 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | 21709,91 | 20143,16 | 24215,60 | 1566,75 | 21715,47 | 20056,43 | 25642,02 | 1659,04 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. | 68433,57 | 64447,37 | 61610,49 | 3986,20 | 65914,01 | 61980,48 | 60796,45 | 3933,53 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | 29553,00 | 27498,60 | 31752,75 | 2054,40 | 28035,83 | 26313,54 | 26619,64 | 1722,29 |
| Котельная № 65, Октябрь- ская ул., д. 4, корп. 3 | 13672,63 | 12757,80 | 14139,53 | 914,83 | 13100,27 | 12189,37 | 14078,89 | 910,9 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 8686,33 | 6749,79 | 29931,01 | 1936,54 | 8509,78 | 6670,55 | 28427,12 | 1839,23 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2694,61 | 1941,88 | 11634,11 | 752,73 | 2658,38 | 1860,32 | 12334,76 | 798,06 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 16241,53 | 15261,54 | 15146,67 | 979,99 | 15257,06 | 14276,24 | 15159,51 | 980,82 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3263,65 | 2707,57 | 8594,76 | 556,08 | 3110,45 | 2554,41 | 8594,18 | 556,04 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | 266069,30 | 219914,30 | 713369,46 | 46155,00 | 257263,88 | 210429,00 | 723877,52 | 46834,88 |
| Котельная № 72М, Псков- ская ул., д. 29а | 2388,31 | 1683,86 | 10887,90 | 704,45 | 2335,07 | 1628,67 | 10918,14 | 706,4 |
| Котельная № 73К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 2 | 1404,47 | 1111,03 | 4535,39 | 293,44 | 1355,81 | 1062,37 | 4535,42 | 293,44 |
| Котельная № 74К, Псков- ская ул., д. 28, секц. 6 | 1187,90 | 984,90 | 3137,61 | 203,00 | 1143,58 | 940,58 | 3137,61 | 203 |
| Котельная № 75К, Октябрь- ская ул., д. 10 | 1118,69 | 890,31 | 3529,88 | 228,38 | 973,63 | 768,48 | 3170,73 | 205,15 |
| Котельная № 76К Октябрь- ская ул., д. 10 | 517,33 | 456,33 | 942,83 | 61,00 | 514,09 | 456,64 | 887,99 | 57,45 |
| Котельная № 77К, ул. Рахмани-нова, д. 10 | 1722,93 | 1238,40 | 7488,82 | 484,53 | 1800,27 | 1314,96 | 7500,97 | 485,31 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Янва-ря, д. 4а | 16087,32 | 12432,28 | 56492,17 | 3655,04 | 15960,32 | 12317,62 | 56301,35 | 3642,7 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1943,51 | 1424,89 | 8015,83 | 518,62 | 1707,94 | 1311,22 | 6131,66 | 396,72 |
| Котельная № 7а, ул. Панкра-това, д. 30, корп. 1 | 22900,02 | 22853,16 | 724,31 | 46,86 | 22451,09 | 22404,23 | 724,31 | 46,86 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7425,43 | 7425,43 | 0 | 0 | 7375,07 | 7375,07 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2953,51 | 2078,89 | 13518,15 | 874,62 | 2849,87 | 2003,79 | 13077,03 | 846,08 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | 2714,15 | 2714,15 | 0 | 0 | 2023,2 | 2023,2 | 0 | 0 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | 9315,20 | 8895,22 | 6491,19 | 419,98 | 9761,9 | 9341,92 | 6491,19 | 419,98 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 1264,54 | 1264,54 | 0 | 0 | 1197,25 | 1197,25 | 0 | 00 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный техникум (ГТМ) | 4503,06 | 4013,43 | 7126,85 | 489,63 | 4396,83 | 3944,31 | 7102,76 | 452,52 |
| Котельная № 15, п. Энергети-ков + база площадки ПАО "Акрон" | 750,15 | 750,15 | 0 | 0 | 815,81 | 815,81 | 0 | 0 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 181а (Новгородский район тепло-снабжения ООО "ТК Нов-городская") | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 | 146,89 | 146,89 | 0 | 0 |

Таблица 1.2.4. Основные производственные показатели ООО «ТК Новгородская» за 2022 год

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Фактическая реализация, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная № 1, Цветочный пер., д. 9 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 2, ул. Чудинцева, д. 9, корп.1 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 4, Воскресенский бульвар, д. 10, корп. 2 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 5,Большая Конюшенная ул., д. 4 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 6, Козьмодемьянская ул., д. 12, корп.1 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп.1 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 8, ул. Герасименко-Маницына, д. 9а | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп.3 | газ | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 | 150,19 |
| Котельная №11, Черепичная ул. | газ | 2411,67 | 0,00 | 2411,67 | 26,08 | 2437,75 |
| Котельная № 12, Стратилатовская ул., д. 17а | газ | 18522,55 | 1149,40 | 19671,95 | 218,80 | 19890,75 |
| Котельная № 13, ул. Яковлева, д. 1а | газ | 5326,36 | 747,73 | 6074,09 | 80,00 | 6154,10 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп.1 | газ | 10752,19 | 1428,81 | 12181,00 | 135,48 | 12316,48 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп.1 (лит.Б) | газ | 18327,49 | 1308,23 | 19635,72 | 202,35 | 19838,07 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | газ | 35580,74 | 2430,12 | 38010,86 | 538,27 | 38549,12 |
| Котельная № 17, ул. Державина, д. 11, корп. 4 | газ | 8115,30 | 128,74 | 8244,04 | 91,69 | 8335,73 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | газ | 1416,74 | 287,80 | 1704,54 | 22,98 | 1727,51 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр.1 | газ | 3355,20 | 514,86 | 3870,06 | 60,13 | 3930,19 |
| Котельная № 20, Никольская ул., д. 14а | газ | 8681,64 | 1113,89 | 9795,53 | 195,31 | 9990,84 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | газ | 5708,26 | 806,58 | 6514,84 | 117,57 | 6632,41 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | газ | 10562,20 | 721,01 | 11283,21 | 145,32 | 11428,53 |
| Котельная № 24, Керамическая ул., д. 4/1 | газ | 15205,12 | 1616,80 | 16821,92 | 187,10 | 17009,02 |
| Котельная № 25М, пр. Мира, д. 53, корп.1 | газ | 371,69 | 103,25 | 474,94 | 5,91 | 480,85 |
| Котельная № 26, Тихвинская ул., д. 13, корп.1 | газ | 4922,08 | 437,25 | 5359,33 | 59,61 | 5418,94 |
| Котельная № 27, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 21а | газ | 6896,21 | 601,26 | 7497,47 | 60,55 | 7558,03 |
| Котельная № 28М, Завокзальная ул., д. 5, корп. 2 | газ | 9312,50 | 424,48 | 9736,98 | 110,29 | 9847,27 |
| Котельная № 29, Воскресенский бульвар, д. 11а | газ | 14745,96 | 1266,43 | 16012,39 | 144,19 | 16156,58 |
| Котельная № 30, Заставная ул., д. 2, корп.7 | газ | 12848,28 | 601,41 | 13449,69 | 87,38 | 13537,07 |
| Котельная № 31, ул. Михайлова, д. 11а | газ | 9929,39 | 845,16 | 10774,55 | 73,84 | 10848,38 |
| Котельная № 32М, Маловишерская ул., д. 3 | газ | 4165,79 | 68,16 | 4233,95 | 47,52 | 4281,48 |
| Котельная № 33, мкр. Кречевицы | газ | 12675,29 | 1563,03 | 14238,32 | 158,36 | 14396,69 |
| Котельная № 34, Большая Санкт.-Петербургская ул., д. 39, стр.4 | газ | 53219,58 | 7085,76 | 60305,34 | 480,21 | 60785,55 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | газ | 1283,40 | 284,10 | 1567,50 | 27,11 | 1594,61 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп.5 | газ | 38671,42 | 2756,57 | 41427,99 | 300,27 | 41728,26 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп.1 | газ | 6828,92 | 1135,14 | 7964,06 | 88,58 | 8052,64 |
| Котельная № 38, Большая Санкт Петербургская, д. 112 | газ | 35249,63 | 1836,49 | 37086,12 | 333,47 | 37419,59 |
| Котельная № 39, ул. Рахманинова, д. 11, корп. 2 | газ | 12834,41 | 900,43 | 13734,84 | 251,55 | 13986,39 |
| Котельная № 40, ул. Зелинского, д. 11 | газ | 6631,81 | 660,04 | 7291,85 | 81,10 | 7372,95 |
| Котельная № 41, ул. Щусева, д. 9 | газ | 47414,77 | 3020,57 | 50435,34 | 337,47 | 50772,81 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | газ | 5764,80 | 470,13 | 6234,93 | 69,35 | 6304,28 |
| Котельная № 43А, Парковая ул., д. 5, корп.1 | газ | 24797,89 | 1768,28 | 26566,17 | 249,91 | 26816,08 |
| Котельная № 44, ул. Державина, д. 1, корп. 2 | газ | 29259,45 | 2882,65 | 32142,10 | 237,20 | 32379,30 |
| Котельная № 45, Козьмодемьянская ул., д. 3а | газ | 4501,72 | 255,92 | 4757,64 | 53,89 | 4811,52 |
| Котельная № 46А, ул. Свободы, д. 15, корп. 1 | газ | 28197,84 | 1817,05 | 30014,89 | 333,84 | 30348,72 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр.32 | газ | 5650,08 | 500,92 | 6151,00 | 71,06 | 6222,06 |
| Котельная № 48, Витославлицы, стр.2 | газ | 588,57 | 25,64 | 614,21 | 24,20 | 638,41 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | газ | 30837,17 | 2307,85 | 33145,02 | 368,65 | 33513,67 |
| Котельная № 50А, пр. Александра Корсунова, д. 29, корп. 4 | газ | 24039,64 | 1734,39 | 25774,03 | 286,67 | 26060,70 |
| Котельная № 51, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 24, корп.1 | газ | 5229,52 | 688,13 | 5917,65 | 67,63 | 5985,28 |
| Котельная № 52М, ул. Михайлова, д. 42 | газ | 880,36 | 31,75 | 912,11 | 11,55 | 923,65 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | газ | 1209,79 | 63,13 | 1272,92 | 19,78 | 1292,70 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | газ | 11765,49 | 496,33 | 12261,82 | 136,38 | 12398,20 |
| Котельная № 55М, ул. Рахманинова, д. 8 | газ | 1486,25 | 35,42 | 1521,67 | 16,15 | 1537,81 |
| Котельная № 56М, Озерная ул., д. 13 | газ | 1635,20 | 0,00 | 1635,20 | 18,18 | 1653,38 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | газ | 21082,54 | 2105,83 | 23188,37 | 257,91 | 23446,28 |
| Котельная № 58М, Речная ул., д. 37 | газ | 564,78 | 0,00 | 564,78 | 6,19 | 570,97 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп.1 | газ | 1341,06 | 33,31 | 1374,37 | 15,71 | 1390,07 |
| Котельная № 60, ул. Ломоносова, д. 28, корп. 1 | газ | 22633,30 | 1624,64 | 24257,94 | 199,21 | 24457,14 |
| Котельная № 61, пр. Мира, д. 19, корп. 3 | газ | 15181,64 | 1371,62 | 16553,26 | 184,11 | 16737,37 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | газ | 25486,92 | 2175,93 | 27662,85 | 310,50 | 27973,35 |
| Котельная № 63, ул. Менделеева, д. 5 | газ | 71488,70 | 3715,78 | 75204,48 | 913,45 | 76117,93 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | газ | 31532,83 | 2835,89 | 34368,72 | 689,76 | 35058,48 |
| Котельная № 65, Октябрьская ул., д. 4, корп. 3 | газ | 14749,27 | 1095,44 | 15844,71 | 176,23 | 16020,94 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | газ | 10665,14 | 741,13 | 11406,27 | 126,86 | 11533,14 |
| Котельная № 67м, Старорусский бульвар, д. 31а | газ | 3187,51 | 23,56 | 3211,07 | 34,27 | 3245,34 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | газ | 18320,57 | 1104,85 | 19425,42 | 216,06 | 19641,48 |
| Котельная № 70, Береговая ул., д. 56, стр. 1 | газ | 3960,01 | 135,92 | 4095,93 | 45,56 | 4141,49 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | газ | 322616,69 | 40739,35 | 363356,04 | 5846,87 | 369202,92 |
| Котельная № 72М, Псковская ул., д. 29а | газ | 2886,02 | 10,14 | 2896,16 | 31,12 | 2927,28 |
| Котельная № 73К, Псковская ул., д. 28, секц. 2 | газ | 1615,78 | 0,00 | 1615,78 | 17,99 | 1633,76 |
| Котельная № 74К, Псковская ул., д. 28, секц.6 | газ | 1439,91 | 0,00 | 1439,91 | 15,44 | 1455,35 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 1257,86 | 0,00 | 1257,86 | 13,72 | 1271,58 |
| Котельная № 76К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 502,46 | 0,00 | 502,46 | 5,60 | 508,07 |
| Котельная № 77К, ул. Рахманинова, д. 10 | газ | 2150,57 | 0,00 | 2150,57 | 23,04 | 2173,61 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4А | газ | 19591,60 | 1699,55 | 21291,15 | 225,93 | 21517,08 |
| Котельная № 79М, ул. Маловишерская, д. 5, корп. 1 | газ | 845,01 | 0,00 | 845,01 | 9,40 | 854,41 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | газ | 3444,44 | 0,00 | 3444,44 | 41,13 | 3485,57 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | газ | 1325,95 | 112,95 | 1438,90 | 14,64 | 1453,54 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д.181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | газ | 155,11 | 10,33 | 165,44 | 1,17 | 166,61 |
| Котельная № 15, п. Энергетиков + база ПАО «Акрон» | газ | 807,60 | 191,29 | 998,89 | 10,51 | 1009,40 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный техникум (ГТМ) | газ | 5187,94 | 916,91 | 6104,85 | 31,46 | 6136,31 |

Таблица 1.2.5. Основные производственные показатели ООО «ТК Новгородская» за 2023 год

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Фактическая реализация, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная № 1, Цветочный пер., д. 9 | газ | 38831,50 | 3237,53 | 42069,03 | 438,28 | 42507,31 |
| Котельная № 2, ул. Чудинцева, д. 9, корп.1 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | газ | 3478,14 | 261,22 | 3739,36 | 57,03 | 3796,39 |
| Котельная № 4, Воскресенский бул.ьвар, д. 10, корп. 2 | газ | 9611,10 | 495,70 | 10106,80 | 247,12 | 10353,93 |
| Котельная № 5,Большая Конюшенная ул., д. 4 | газ | 11337,97 | 1066,58 | 12404,55 | 137,97 | 12542,52 |
| Котельная № 6, Козьмодемьянская ул., д. 12, корп.1 | газ | 11944,17 | 873,47 | 12817,64 | 142,56 | 12960,20 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп.1 | газ | 24268,49 | 2810,91 | 27079,40 | 301,19 | 27380,58 |
| Котельная № 8, ул. Герасименко-Маницына, д. 9а | газ | 8295,24 | 1013,52 | 9308,76 | 103,54 | 9412,30 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | газ | 9638,06 | 973,13 | 10611,19 | 183,57 | 10794,77 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп.3 | газ | 20444,84 | 826,39 | 21271,23 | 166,33 | 21437,56 |
| Котельная №11, Черепичная ул. | газ | 2278,10 | 0,00 | 2278,10 | 24,64 | 2302,74 |
| Котельная № 12, Стратилатовская ул., д. 17а | газ | 17643,40 | 1149,40 | 18792,80 | 209,02 | 19001,82 |
| Котельная № 13, ул. Яковлева, д. 1а | газ | 3993,14 | 747,73 | 4740,87 | 62,44 | 4803,32 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп.1 | газ | 10071,24 | 1740,85 | 11812,09 | 131,38 | 11943,47 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп.1 (лит.Б) | газ | 17965,23 | 1308,23 | 19273,46 | 198,62 | 19472,07 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | газ | 33837,06 | 2430,12 | 36267,18 | 565,40 | 36832,59 |
| Котельная № 17, ул. Державина, д. 11, корп. 4 | газ | 7740,37 | 128,74 | 7869,11 | 87,52 | 7956,63 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | газ | 1354,74 | 287,80 | 1642,54 | 22,14 | 1664,68 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр.1 | газ | 2839,89 | 514,86 | 3354,75 | 52,13 | 3406,87 |
| Котельная № 20, Никольская ул., д. 14а | газ | 9982,74 | 1243,32 | 11226,06 | 189,91 | 11415,96 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | газ | 4878,20 | 744,49 | 5622,69 | 82,11 | 5704,81 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | газ | 9816,06 | 721,01 | 10537,07 | 152,39 | 10689,46 |
| Котельная № 24, Керамическая ул., д. 4/1 | газ | 14652,72 | 1616,80 | 16269,52 | 180,96 | 16450,47 |
| Котельная № 25М, пр. Мира, д. 53, корп.1 | газ | 388,12 | 103,25 | 491,37 | 6,12 | 497,49 |
| Котельная № 26, Тихвинская ул., д. 13, корп.1 | газ | 5250,87 | 437,25 | 5688,12 | 63,27 | 5751,39 |
| Котельная № 27, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 21а | газ | 6471,36 | 601,26 | 7072,62 | 64,21 | 7136,83 |
| Котельная № 28М, Завокзальная ул., д. 5, корп. 2 | газ | 8729,06 | 424,48 | 9153,54 | 103,68 | 9257,22 |
| Котельная № 29, Воскресенский бульвар, д. 11а | газ | 14270,66 | 1298,33 | 15568,99 | 166,56 | 15735,54 |
| Котельная № 30, Заставная ул., д. 2, корп.7 | газ | 12362,48 | 601,41 | 12963,89 | 93,61 | 13057,50 |
| Котельная № 31, ул. Михайлова, д. 11а | газ | 7612,82 | 715,73 | 8328,55 | 70,43 | 8398,98 |
| Котельная № 32М, Маловишерская ул., д. 3 | газ | 4100,00 | 68,16 | 4168,16 | 46,79 | 4214,95 |
| Котельная № 33, мкр. Кречевицы | газ | 12005,58 | 1563,03 | 13568,61 | 150,91 | 13719,52 |
| Котельная № 34, Большая Санкт.-Петербургская ул., д. 39, стр.4 | газ | 52084,29 | 6995,84 | 59080,13 | 513,19 | 59593,32 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | газ | 1001,41 | 447,67 | 1449,08 | 25,06 | 1474,14 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп.5 | газ | 34594,66 | 2756,57 | 37351,23 | 329,87 | 37681,10 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп.1 | газ | 6485,48 | 1135,14 | 7620,62 | 84,76 | 7705,38 |
| Котельная № 38, Большая Санкт Петербургская, д. 112 | газ | 33109,65 | 1844,43 | 34954,08 | 292,88 | 35246,96 |
| Котельная № 39, ул. Рахманинова, д. 11, корп. 2 | газ | 13027,43 | 900,43 | 13927,86 | 257,49 | 14185,35 |
| Котельная № 40, ул. Зелинского, д. 11 | газ | 6418,41 | 725,40 | 7143,81 | 79,46 | 7223,27 |
| Котельная № 41, ул. Щусева, д. 9 | газ | 48245,93 | 3012,63 | 51258,56 | 368,11 | 51626,67 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | газ | 5254,35 | 356,41 | 5610,76 | 62,40 | 5673,17 |
| Котельная № 43А, Парковая ул., д. 5, корп.1 | газ | 23249,81 | 1768,28 | 25018,09 | 253,57 | 25271,67 |
| Котельная № 44, ул. Державина, д. 1, корп. 2 | газ | 29071,97 | 2944,74 | 32016,71 | 257,87 | 32274,58 |
| Котельная № 45, Козьмодемьянская ул., д. 3а | газ | 4282,02 | 255,92 | 4537,94 | 51,40 | 4589,34 |
| Котельная № 46А, ул. Свободы, д. 15, корп. 1 | газ | 27580,13 | 1912,76 | 29492,89 | 328,03 | 29820,92 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр.32 | газ | 6162,35 | 473,22 | 6635,56 | 76,65 | 6712,22 |
| Котельная № 48, Витославлицы, стр.2 | газ | 672,91 | 16,06 | 688,97 | 27,14 | 716,11 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | газ | 30088,55 | 2307,85 | 32396,40 | 360,32 | 32756,72 |
| Котельная № 50А, пр. Александра Корсунова, д. 29, корп. 4 | газ | 22404,22 | 1791,29 | 24195,51 | 269,11 | 24464,62 |
| Котельная № 51, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 24, корп.1 | газ | 5052,66 | 688,13 | 5740,79 | 65,61 | 5806,41 |
| Котельная № 52М, ул. Михайлова, д. 42 | газ | 912,89 | 31,75 | 944,64 | 11,96 | 956,60 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | газ | 1232,20 | 63,13 | 1295,33 | 20,13 | 1315,46 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | газ | 10853,97 | 496,33 | 11350,30 | 126,24 | 11476,55 |
| Котельная № 55М, ул. Рахманинова, д. 8 | газ | 1455,28 | 35,42 | 1490,70 | 15,82 | 1506,52 |
| Котельная № 56М, Озерная ул., д. 13 | газ | 1882,79 | 0,00 | 1882,79 | 20,94 | 1903,73 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | газ | 20355,60 | 2184,17 | 22539,77 | 250,70 | 22790,47 |
| Котельная № 58М, Речная ул., д. 37 | газ | 417,38 | 0,00 | 417,38 | 4,64 | 422,03 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп.1 | газ | 1324,88 | 33,31 | 1358,19 | 15,52 | 1373,71 |
| Котельная № 60, ул. Ломоносова, д. 28, корп. 1 | газ | 22212,65 | 1624,64 | 23837,29 | 220,01 | 24057,31 |
| Котельная № 61, пр. Мира, д. 19, корп. 3 | газ | 14767,42 | 1448,71 | 16216,13 | 180,36 | 16396,50 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | газ | 23812,28 | 2037,15 | 25849,43 | 290,15 | 26139,58 |
| Котельная № 63, ул. Менделеева, д. 5 | газ | 67757,79 | 3715,78 | 71473,57 | 984,37 | 72457,94 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | газ | 31908,67 | 2835,89 | 34744,56 | 668,29 | 35412,86 |
| Котельная № 65, Октябрьская ул., д. 4, корп. 3 | газ | 13862,48 | 1095,44 | 14957,92 | 166,37 | 15124,29 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | газ | 9845,59 | 741,13 | 10586,72 | 117,75 | 10704,46 |
| Котельная № 67м, Старорусский бульвар, д. 31а | газ | 3041,89 | 23,56 | 3065,45 | 32,72 | 3098,17 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | газ | 17847,86 | 1104,85 | 18952,71 | 210,80 | 19163,50 |
| Котельная № 70, Береговая ул., д. 56, стр. 1 | газ | 3430,73 | 135,92 | 3566,65 | 39,67 | 3606,32 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | газ | 307602,74 | 40757,95 | 348360,69 | 6164,61 | 354525,31 |
| Котельная № 72М, Псковская ул., д. 29а | газ | 2723,10 | 10,14 | 2733,24 | 29,37 | 2762,61 |
| Котельная № 73К, Псковская ул., д. 28, секц. 2 | газ | 1551,72 | 0,00 | 1551,72 | 17,27 | 1569,00 |
| Котельная № 74К, Псковская ул., д. 28, секц.6 | газ | 1326,40 | 0,00 | 1326,40 | 14,22 | 1340,63 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 1268,54 | 0,00 | 1268,54 | 13,84 | 1282,37 |
| Котельная № 76К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 469,09 | 0,00 | 469,09 | 5,23 | 474,32 |
| Котельная № 77К, ул. Рахманинова, д. 10 | газ | 2157,43 | 0,00 | 2157,43 | 23,11 | 2180,55 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4А | газ | 19221,20 | 1699,55 | 20920,75 | 222,00 | 21142,75 |
| Котельная № 79М, ул. Маловишерская, д. 5, корп. 1 | газ | 2091,84 | 0,00 | 2091,84 | 23,27 | 2115,11 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | газ | 3441,05 | 0,00 | 3441,05 | 41,09 | 3482,14 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | газ | 1785,48 | 37,12 | 1822,60 | 20,27 | 1842,87 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | газ | 1285,58 | 117,43 | 1403,01 | 14,08 | 1417,09 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д.181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | газ | 146,89 | 10,33 | 157,22 | 1,17 | 158,39 |
| Котельная № 15, п. Энергетиков + база ПАО «Акрон» | газ | 756,80 | 186,12 | 942,92 | 9,76 | 952,68 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный техникум (ГТМ) | газ | 4946,69 | 916,91 | 5863,60 | 31,46 | 5895,06 |

Таблица 1.2.5. Основные производственные показатели ООО «ТК Новгородская» за 2024 год

| Наименование котельной, адрес | Вид топлива | Фактическая реализация, Гкал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация | Потери | Отпуск | Собственные нужды | Выработка |
| Котельная № 1, Цветочный пер., д. 9 | газ | 37693,59 | 3237,53 | 40931,12 | 419,19 | 41350,31 |
| Котельная № 2, ул. Чудинцева, д. 9, корп.1 | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | газ | 3364,11 | 261,22 | 3625,33 | 54,04 | 3679,37 |
| Котельная № 4, Воскресенский бул.ьвар, д. 10, корп. 2 | газ | 9469,57 | 507,01 | 9976,58 | 227,38 | 10203,96 |
| Котельная № 5,Большая Конюшенная ул., д. 4 | газ | 11137,03 | 1066,58 | 12203,61 | 135,73 | 12339,34 |
| Котельная № 6, Козьмодемьянская ул., д. 12, корп.1 | газ | 11748,70 | 873,47 | 12622,17 | 140,39 | 12762,56 |
| Котельная № 7а, ул. Панкратова, д. 30, корп.1 | газ | 23864,53 | 2810,91 | 26675,44 | 296,69 | 26972,13 |
| Котельная № 8, ул. Герасименко-Маницына, д. 9а | газ | 8088,24 | 1013,52 | 9101,76 | 101,23 | 9202,99 |
| Котельная № 9, Хутынская ул., д. 1 | газ | 9694,23 | 973,13 | 10667,36 | 188,88 | 10856,24 |
| Котельная № 10, Нехинская ул., д. 34, корп.3 | газ | 20570,18 | 826,39 | 21396,57 | 151,88 | 21548,45 |
| Котельная №11, Черепичная ул. | газ | 2243,64 | 0,00 | 2243,64 | 24,27 | 2267,90 |
| Котельная № 12, Стратилатовская ул., д. 17а | газ | 17453,70 | 1149,40 | 18603,10 | 206,91 | 18810,01 |
| Котельная № 13, ул. Яковлева, д. 1а | газ | 3715,08 | 747,73 | 4462,81 | 58,78 | 4521,59 |
| Котельная № 14, ул. Каберова-Власьевская, д. 21, корп.1 | газ | 10086,96 | 1740,85 | 11827,81 | 131,55 | 11959,36 |
| Котельная № 15М, ул. Связи, д. 5, корп.1 (лит.Б) | газ | 17471,87 | 1308,23 | 18780,10 | 193,53 | 18973,63 |
| Котельная № 16, Псковская ул., д. 42а | газ | 32912,93 | 2430,12 | 35343,05 | 528,46 | 35871,51 |
| Котельная № 17, ул. Державина, д. 11, корп. 4 | газ | 7687,85 | 128,74 | 7816,59 | 86,94 | 7903,53 |
| Котельная № 18, Сенная ул., д. 7, корп. 1 | газ | 1332,09 | 287,80 | 1619,89 | 21,83 | 1641,72 |
| Котельная № 19, Береговая ул., д. 44, стр.1 | газ | 2839,67 | 514,86 | 3354,53 | 52,12 | 3406,65 |
| Котельная № 20, Никольская ул., д. 14а | газ | 16850,74 | 1959,05 | 18809,79 | 216,84 | 19026,63 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | газ | 5259,90 | 780,66 | 6040,56 | 93,63 | 6134,19 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | газ | 9382,70 | 721,01 | 10103,71 | 145,05 | 10248,76 |
| Котельная № 24, Керамическая ул., д. 4/1 | газ | 14117,97 | 1616,80 | 15734,77 | 175,01 | 15909,77 |
| Котельная № 25М, пр. Мира, д. 53, корп.1 | газ | 390,10 | 103,25 | 493,35 | 6,14 | 499,49 |
| Котельная № 26, Тихвинская ул., д. 13, корп.1 | газ | 5181,88 | 437,25 | 5619,13 | 62,50 | 5681,62 |
| Котельная № 27, ул. Тимура Фрунзе-Оловянка, д. 21а | газ | 6258,24 | 601,26 | 6859,50 | 60,01 | 6919,51 |
| Котельная № 28М, Завокзальная ул., д. 5, корп. 2 | газ | 8978,11 | 424,48 | 9402,59 | 106,50 | 9509,09 |
| Котельная № 29, Воскресенский бульвар, д. 11а | газ | 13894,34 | 1268,43 | 15162,77 | 146,63 | 15309,41 |
| Котельная № 30, Заставная ул., д. 2, корп.7 | газ | 12568,27 | 601,41 | 13169,68 | 87,38 | 13257,06 |
| Котельная № 31, ул. Михайлова, д. 11а | газ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Котельная № 32М, Маловишерская ул., д. 3 | газ | 4124,42 | 68,16 | 4192,58 | 47,06 | 4239,64 |
| Котельная № 33, мкр. Кречевицы | газ | 11750,37 | 1563,03 | 13313,40 | 148,08 | 13461,48 |
| Котельная № 34, Большая Санкт.-Петербургская ул., д. 39, стр.4 | газ | 52987,53 | 6995,84 | 59983,37 | 479,58 | 60462,95 |
| Котельная № 35, Береговая ул., д. 7 | газ | 1156,28 | 319,72 | 1476,00 | 25,53 | 1501,52 |
| Котельная № 36, ул. Кочетова, д. 35, корп.5 | газ | 34822,66 | 2756,57 | 37579,23 | 300,27 | 37879,50 |
| Котельная № 37, Береговая ул., д. 51, корп.1 | газ | 7233,55 | 1135,14 | 8368,69 | 93,08 | 8461,77 |
| Котельная № 38, Большая Санкт Петербургская, д. 112 | газ | 35331,66 | 2076,03 | 37407,69 | 343,14 | 37750,83 |
| Котельная № 39, ул. Рахманинова, д. 11, корп. 2 | газ | 11998,68 | 900,43 | 12899,11 | 251,55 | 13150,66 |
| Котельная № 40, ул. Зелинского, д. 11 | газ | 6270,59 | 725,40 | 6995,99 | 77,81 | 7073,80 |
| Котельная № 41, ул. Щусева, д. 9 | газ | 45813,77 | 2781,03 | 48594,80 | 338,39 | 48933,19 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | газ | 5672,32 | 356,41 | 6028,73 | 67,05 | 6095,79 |
| Котельная № 43А, Парковая ул., д. 5, корп.1 | газ | 22567,71 | 1768,28 | 24335,99 | 247,33 | 24583,32 |
| Котельная № 44, ул. Державина, д. 1, корп. 2 | газ | 28894,70 | 2908,57 | 31803,27 | 250,50 | 32053,77 |
| Котельная № 45, Козьмодемьянская ул., д. 3а | газ | 4163,43 | 255,92 | 4419,35 | 50,06 | 4469,41 |
| Котельная № 46А, ул. Свободы, д. 15, корп. 1 | газ | 28229,98 | 1912,76 | 30142,74 | 335,26 | 30478,00 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр.32 | газ | 5728,59 | 500,92 | 6229,51 | 71,96 | 6301,47 |
| Котельная № 48, Витославлицы, стр.2 | газ | 658,70 | 0,00 | 658,70 | 25,95 | 684,65 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | газ | 28744,47 | 2307,85 | 31052,32 | 345,37 | 31397,69 |
| Котельная № 50А, пр. Александра Корсунова, д. 29, корп. 4 | газ | 21962,43 | 1791,29 | 23753,72 | 264,20 | 24017,92 |
| Котельная № 51, ул. Мусы Джалиля-Духовская, д. 24, корп.1 | газ | 4425,15 | 688,13 | 5113,28 | 58,44 | 5171,72 |
| Котельная № 52М, ул. Михайлова, д. 42 | газ | 634,85 | 31,75 | 666,60 | 8,44 | 675,03 |
| Котельная № 53М, Сырковское шоссе, д. 36, стр. 3 | газ | 1133,63 | 63,13 | 1196,76 | 18,59 | 1215,36 |
| Котельная № 54, ул. Попова, д. 6, корп. 4 | газ | 10817,01 | 496,33 | 11313,34 | 125,83 | 11439,17 |
| Котельная № 55М, ул. Рахманинова, д. 8 | газ | 1403,06 | 35,42 | 1438,48 | 15,26 | 1453,75 |
| Котельная № 56М, Озерная ул., д. 13 | газ | 1770,64 | 0,00 | 1770,64 | 19,69 | 1790,34 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | газ | 19902,50 | 2184,17 | 22086,67 | 245,66 | 22332,33 |
| Котельная № 58М, Речная ул., д. 37 | газ | 363,78 | 0,00 | 363,78 | 4,04 | 367,82 |
| Котельная № 59М, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76, корп.1 | газ | 1273,26 | 33,31 | 1306,57 | 14,93 | 1321,50 |
| Котельная № 60, ул. Ломоносова, д. 28, корп. 1 | газ | 21703,79 | 1624,64 | 23328,43 | 200,50 | 23528,93 |
| Котельная № 61, пр. Мира, д. 19, корп. 3 | газ | 14423,54 | 1448,71 | 15872,25 | 176,54 | 16048,79 |
| Котельная № 62, Псковская ул., д. 24, корп. 1 | газ | 23200,19 | 2124,31 | 25324,50 | 284,26 | 25608,76 |
| Котельная № 63, ул. Менделеева, д. 5 | газ | 66667,97 | 3715,78 | 70383,75 | 913,45 | 71297,20 |
| Котельная № 64, ул. Германа, д. 23а | газ | 30600,80 | 2801,23 | 33402,03 | 676,04 | 34078,07 |
| Котельная № 65, Октябрьская ул., д. 4, корп. 3 | газ | 13884,21 | 1095,44 | 14979,65 | 166,61 | 15146,26 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | газ | 9570,80 | 741,13 | 10311,93 | 114,69 | 10426,62 |
| Котельная № 67м, Старорусский бульвар, д. 31а | газ | 3006,10 | 23,56 | 3029,66 | 32,33 | 3061,99 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | газ | 16527,84 | 1104,85 | 17632,69 | 196,12 | 17828,80 |
| Котельная № 70, Береговая ул., д. 56, стр. 1 | газ | 3258,42 | 135,92 | 3394,34 | 37,75 | 3432,10 |
| Котельная № 71, Сырковское шоссе, д. 23 | газ | 301859,39 | 40757,95 | 342617,34 | 5837,09 | 348454,43 |
| Котельная № 72М, Псковская ул., д. 29а | газ | 2680,33 | 10,14 | 2690,47 | 28,91 | 2719,37 |
| Котельная № 73К, Псковская ул., д. 28, секц. 2 | газ | 1555,19 | 0,00 | 1555,19 | 17,31 | 1572,50 |
| Котельная № 74К, Псковская ул., д. 28, секц.6 | газ | 1287,01 | 0,00 | 1287,01 | 13,80 | 1300,81 |
| Котельная № 75К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 1122,73 | 0,00 | 1122,73 | 12,25 | 1134,97 |
| Котельная № 76К, Октябрьская ул., д. 10 | газ | 518,46 | 0,00 | 518,46 | 5,78 | 524,24 |
| Котельная № 77К, ул. Рахманинова, д. 10 | газ | 2185,17 | 0,00 | 2185,17 | 23,41 | 2208,58 |
| Котельная № 78М, ул. 20 Января, д. 4А | газ | 18397,48 | 1699,55 | 20097,03 | 213,26 | 20310,29 |
| Котельная № 79М, ул. Маловишерская, д. 5, корп. 1 | газ | 2105,61 | 0,00 | 2105,61 | 23,42 | 2129,03 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | газ | 3489,56 | 0,00 | 3489,56 | 41,67 | 3531,22 |
| Котельная № 81, Берестяная ул., д. 8 | газ | 2401,76 | 43,80 | 2445,56 | 27,20 | 2472,76 |
| Котельная № 69, Нехинская ул., д. 1а (внутрихоз.) | газ | 1264,54 | 114,94 | 1379,48 | 13,94 | 1393,42 |
| Котельная № 5, Большая Санкт-Петербургская ул., д.181а (Новгородский район теплоснабжения ООО "ТК Новгородская") | газ | 141,00 | 10,33 | 151,33 | 1,17 | 152,50 |
| Котельная № 15, п. Энергетиков + база ПАО «Акрон» | газ | 750,15 | 186,12 | 936,27 | 9,76 | 946,03 |
| Котельная № 27, Псковская ул., д. 50, Гидромелиоративный техникум (ГТМ) | газ | 4476,61 | 916,91 | 5393,52 | 31,46 | 5424,98 |

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая 557 Гкал/час. Ограничения электрической мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ).

Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт.

На Новгородской ТЭЦ имеются две группы оборудования:

- ТЭЦ-130 в составе: три энергетических котла ТП-87 (ст. №2-4), две теплофикационные турбины Т-60-130 (ст.№2) и ПТ-80/100-130/13 (ст.№3).

- блок ПГУ-210 в составе: газотурбинная установка ГТЭ-160 (ст.№4), котел-утилизатор П-137 (ст.№5), теплофикационная турбина ПТ-50-9,0/1,28 (ст.№1).

Установленная тепловая мощность ТЭЦ составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.";

2.1.3. В подпункте 1.2.5 "Сводные данные":

в таблице 1.2.3 подраздел "ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| "ООО "КОМПАНЬОН-Н" |  |  |
| 1 | 18,06 | 15,59, в том числе на отопление – 6,54, на ГВС – 9,05 |
| 5 | 16,81 | 14,61, в том числе на отопление – 5,48, ГВС – 9,13 |
| 7 | 9,85 | 9,85, в том числе на отопление – 4,87, на ГВС –4,98 |
| 8 | 10,66 | 6,09, в том числе на отопление – 3,37, на ГВС – 2,72 |
| 10 | 24,59 | 22,23, в том числе на отопление – 12,58, на ГВС – 9,65 |
| Итого по котельным ООО "КОМПАНЬОН-Н" | 79,97 | 68,61, в том числе на отопление – 33,00, на ГВС – 35,61»; |

таблицу "Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Сети теплоснабжения и горячего водоснабжения ООО "КОМПАНЬОН-Н"

| № котельной | Тип прокладки | Протяженность в двухтрубном исчислении, км |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | подземная канальная | отопление | 2,51 |
|  |  | ГВС | 1,77 |
| 5 | подземная канальная | теплоноситель | 1,47 |
| 7 | подземная канальная | теплоноситель | 0,82 |
| 8 | подземная канальная | теплоноситель | 0,47 |
| 10 | подземная канальная | теплоноситель | 2,37»; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н"

2026

| Наименование показателя | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год (план) | 2026 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация горячей воды, м3 | 143035 | 111 921 | 116 762 | 110 935 | 113 067 |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | 74729 | 66 562 | 72 355 | 79 680 | 85 191 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | 20130 | 20 128 | 22 235 | 23 732 | 25 980 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | 515 | 449 | 449 | 449 | 449 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | 3980 | 3 949 | 4 208 | 4 146 | 4 060 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 104409 | 98 956 | 107 455 | 115 794 | 123 629 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | 14532 | 13 202 | 14 413 | 15 466 | 16 571 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | 0,156 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157»; |

после таблицы "Фактические и плановые показатели ООО "КОМПАНЬОН-Н" дополнить таблицей "Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год":

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "КОМПАНЬОН-Н" на 2026 год и фактическому полезному 
отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Великий Новгород | 94589,292 | 72354,699 | 116762 | 22234,593 | 111170,95 | 85191,07 | 113067 | 25979,88"; |

таблицу "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" изложить в следующей редакции:

"Таблица. Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс"

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 (план) | 2026 (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Реализация горячей воды, м3 | - | 21624,52 | 50659,419 | 50988,080 | 50659,419 | 50988,080 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация тепловой энергии на отопление, Гкал | - | 5864,024 | 14040,823 | 13992,047 | 14040,823 | 13992,047 |
| Реализация тепловой энергии на нужды ГВС, Гкал | - | 1816,936 | 4040,387 | 3982,901 | 4040,387 | 3982,901 |
| Тепловая энергия на собственные нужды, Гкал | - | - | 106 | 106 | 106 | 106 |
| Потери тепловой энергии, Гкал | - | - | 1,885 | 859 | 859 | 859 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | - | 7680,96 | 18081,21 | 17974,948 | 18081,21 | 17974,948 |
| Потребление газа, тыс. н. м3 | - | 1459,596 | 3167,335 | 3085,873 | 3347,77 | 3347,77 |
| Удельный расход топлива, т.у.т./Гкал | - | 0,219 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |

после таблицы "Фактические и плановые показатели ООО "Тепломакс" дополнить таблицей "Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год":

"Таблица. Данные по плановому полезному отпуску ООО "Тепломакс" на 2026 год и фактическому полезному отпуску за 2024 год

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |
| Ул. Космонавтов, д. 38, корп. 2 | 5236,781 | 5236,781 | 40714,64 | - | 5236,781 | 5236,7810 | 40714,649 | - |
| Большая Санкт-Петербургская ул., д. 106, корп. 7 | 11142,767 | 7159,866 | - | 3982,901 | 11142,767 | 7159,866 | - | 3982,901 |
| Ул. Ломоносова, д. 37а | 1595,4000 | 1595,4000 | 10273,44 | - | 2264,965 | 1595,4000 | 10273,44 | - |

2.1.4. В пункте 1.4:

таблицы 1.4.1 и 1.4.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2024 год, Гкал/ч

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Установленная тепловая мощность | 918,174 |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2024 год | 701,38 |

Таблица 1.4.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды | Гкал | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 |
| в том числе потери в тепловых сетях | Гкал | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 |
| ГВС | Гкал | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал | - | - | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 |
| в том числе: отопление, вентиляция, теплоноситель | Гкал | - | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 |
| ГВС | Гкал | - | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17»; |

таблицы 1.4.5 - 1.4.7 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.4.5. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2024 году | Гкал/час | 388 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2024 году | % | 42,27 |

Таблица 1.4.6. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3686 0 3686 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Таблица 1.4.7. Удельные расходы условного топлива

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расходы условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 286,2 | 287,2 | 296,1 | 290,8 |
| Расходы условного топлива на отпущенную теплоэнергию | кг у.т./Гкал | 166,0 | 164,5 | 161,7 | 161,1"; |

2.1.5. В подпункте 1.6.1:

таблицы 1.6.1 и 1.6.2 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.6.1. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода фактически за 2024 год

| Потребители | Потребление тепловой энергии (ЦО+ТН) за 2024 год, Гкал/год |
| --- | --- |

| Жилой фонд (население) | 710610,79 |
| --- | --- |
| Бюджетные организации и учреждения | 187 843,29 |
| Прочие потребители | 133313,03 |
| Внутрихозяйственный оборот | 1997,85 |
| Итого | 1 033764,96 |

Таблица 1.6.2. Потребление тепловой энергии потребителями Великого Новгорода в 2024 году и плановое потребление 
в 2026 году

| Наименование | Полезный отпуск тепловой энергии за 2024 год (факт) |  |  |  | Полезный отпуск тепловой энергии на 2026 год (план) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал | всего, Гкал | отопление, Гкал | ГВС, м3 | ГВС, Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Великий Новгород | 1176617,67 | 1033764,96 | 2207484,00 | 142852,71 | 1144661,50 | 1001006,38 | 2220436,62 | 143655,12 |
| Котельная № 1, Цветоч- ный пер., д. 9 | 32061,94 | 32009,34 | 813,00 | 52,60 | 30914,83 | 30856,60 | 900 | 58,23 |
| Котельная № 10, Нехин- ская ул., д. 34, корп. 3 | 19674,05 | 14981,28 | 72531,17 | 4692,77 | 19061,07 | 14339,61 | 72974,65 | 4721,46 |
| Котельная № 11, Черепич-ная ул. | 2243,64 | 2243,64 | 0 | 0 | 2112,35 | 2112,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 12, Страти-латовская ул., д. 17а | 17167,18 | 17167,18 | 0 | 0 | 16304,85 | 16304,85 | 0 | 0 |
| Котельная № 13, Яковле- ва ул., д. 1а | 3715,08 | 3715,08 | 0 | 0 | 4419,74 | 4419,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 14, ул. Кабе-рова-Власьевская, д. 21, корп. 1 | 8945,41 | 8426,65 | 8017,90 | 518,76 | 8877,59 | 8365,61 | 7913,07 | 511,98 |
| Котельная № 15М, ул. Свя-зи, д. 5, корп. 1 (лит. Б) | 14829,09 | 11478,44 | 51787,41 | 3350,65 | 14122,17 | 10787,50 | 51540,56 | 3334,67 |
| Котельная № 16, Псков- ская ул., д. 42а | 29734,56 | 22654,81 | 109424,34 | 7079,75 | 28530,67 | 21424,64 | 109830,49 | 7106,03 |
| Котельная № 17, ул. Дер-жавина, д. 11, корп. 4 | 6755,79 | 4979,19 | 27459,08 | 1776,60 | 6521,02 | 4732,58 | 27642,06 | 1788,44 |
| Котельная № 18, Сен- ная ул., д. 7, корп. 1 | 987,92 | 987,92 | 0 | 0 | 1085,35 | 1085,35 | 0 | 0 |
| Котельная № 19, Берего- вая ул., д. 44, стр. 1 | 2614,87 | 2227,13 | 5992,86 | 387,74 | 2524,07 | 2136,21 | 5994,74 | 387,86 |
| Котельная № 2, Чудинце- ва ул., д. 9, корп. 1 | 6070,90 | 5393,62 | 10468,00 | 677,28 | 6255,33 | 5333,28 | 14251,11 | 922,05 |
| Котельная № 20, Николь-ская ул., д. 14а | 13995,66 | 13723,83 | 4201,42 | 271,83 | 15821,39 | 15549,56 | 4201,42 | 271,83 |
| Котельная № 21, Большая Московская ул., д. 67, стр. 2 | 3410,36 | 3410,36 | 0 | 0 | 3420,45 | 3420,45 | 0 | 0 |
| Котельная № 23, Большая Московская ул., д. 25а | 9175,19 | 8921,30 | 3924,04 | 253,89 | 8951,64 | 8697,75 | 3924,04 | 253,89 |
| Котельная № 24, мкр. Вол-ховский, Керамическая ул., д. 4/1 | 13327,02 | 12083,03 | 19227,09 | 1243,99 | 12552,00 | 11328,24 | 18914,4 | 1223,76 |
| Котельная № 25М, просп. Мира, д. 53, корп. 1 | 390,10 | 390,10 | 0 | 0 | 330,67 | 330,67 | 0 | 0 |
| Котельная № 26, Тихвин-ская ул., д. 13, корп. 1 | 4873,37 | 4280,40 | 9164,95 | 592,97 | 4762,6 | 4181,96 | 8974,34 | 580,64 |
| Котельная № 27, ул. Т. Фрун-зе-Оловянка, д. 21а | 6008,95 | 5688,70 | 4949,75 | 320,25 | 5840,37 | 5522,65 | 4910,67 | 317,72 |
| Котельная № 28М, Завок-зальная ул., д. 5, корп. 2 | 8116,99 | 6898,33 | 18835,50 | 1218,66 | 7786,92 | 6600,64 | 18335,02 | 1186,28 |
| Котельная № 29, Воскре-сенский бульв., д. 11а | 13112,47 | 12501,74 | 9439,41 | 610,73 | 13139,23 | 12581,75 | 8616,41 | 557,48 |
| Котельная № 30, Застав- ная ул., д. 2, корп. 7 | 12798,11 | 12798,11 | 0 | 0 | 12423,74 | 12423,74 | 0 | 0 |
| Котельная № 31, Михай-лова ул., д. 11а | 1861,08 | 1861,08 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Котельная № 32М, Мало-вишерская ул., д. 3 | 3707,07 | 2770,69 | 14472,66 | 936,38 | 3562,38 | 2630,28 | 14406,46 | 932,1 |
| Котельная № 33, мкр. Кре-чевицы | 11367,67 | 10927,64 | 6801,04 | 440,03 | 11206,45 | 10770,35 | 6740,27 | 436,1 |
| Котельная № 34, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 39, стр. 4 | 46188,54 | 43027,26 | 48860,57 | 3161,28 | 44475,58 | 41286,30 | 49293,29 | 3189,28 |
| Котельная № 35, Берего- вая ул., д. 7 | 1094,92 | 1010,05 | 1311,74 | 84,87 | 1059,17 | 973,70 | 1321,07 | 85,47 |
| Котельная № 36, ул. Коче-това, д. 35, корп. 5 | 34350,42 | 28100,50 | 96598,51 | 6249,92 | 33636,69 | 27494,08 | 94939,88 | 6142,61 |
| Котельная № 37, Берего- вая ул., д. 51, корп. 1 | 6682,02 | 5755,18 | 14325,20 | 926,84 | 6545,82 | 5517,08 | 15900,19 | 1028,74 |
| Котельная № 38, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 112 | 29390,80 | 24188,46 | 80407,11 | 5202,34 | 28688,86 | 23553,83 | 79366,79 | 5135,03 |
| Котельная № 39, ул. Рах-манинова, д. 11, корп. 2 | 11543,46 | 9177,47 | 36568,59 | 2365,99 | 10907,57 | 8542,60 | 36552,86 | 2364,97 |
| Котельная № 3А, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 64 | 3271,77 | 3271,77 | 0 | 0 | 3634,95 | 3634,95 | 0 | 0 |
| Котельная № 4, Воскре-сенский бульв., д. 10, корп. 2 | 8986,76 | 8767,22 | 3393,26 | 219,54 | 9177,1 | 8960,06 | 3354,57 | 217,04 |
| Котельная № 40, ул. Зе-линского, д. 11 | 5999,72 | 5110,00 | 13751,44 | 889,72 | 5728,7 | 4865,64 | 13339,48 | 863,06 |
| Котельная № 41 ул. Щусе-ва, д. 9 | 43128,46 | 35370,98 | 119899,22 | 7757,48 | 41388,17 | 33755,26 | 117973,89 | 7632,91 |
| Котельная № 42, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 1 | 4977,87 | 4626,24 | 5434,75 | 351,63 | 5149,57 | 4797,75 | 5437,75 | 351,82 |
| Котельная № 43А, Парко- вая ул., д. 5, корп. 1 | 21751,38 | 18642,89 | 48044,71 | 3108,49 | 21169,04 | 18080,00 | 47743,99 | 3089,04 |
| Котельная № 44, ул. Дер-жавина, д. 1, корп. 2 | 27573,12 | 23038,09 | 70093,22 | 4535,03 | 27245,58 | 22711,60 | 70077 | 4533,98 |
| Котельная № 45, Козьмо-демьянская ул., д. 3а | 4004,06 | 4004,06 | 0 | 0 | 3886,93 | 3886,93 | 0 | 0 |
| Котельная № 46А, ул. Сво-боды, д. 15, корп. 1 | 26048,83 | 23302,28 | 42450,57 | 2746,55 | 26053,55 | 23326,89 | 42143,05 | 2726,66 |
| Котельная № 47М, Кремль, стр. 32 | 5728,59 | 5728,59 | 0 | 0 | 5432,05 | 5432,05 | 0 | 0 |
| Котельная № 48, Вито-славлицы, стр. 2 | 658,70 | 658,70 | 0 | 0 | 627,72 | 627,72 | 0 | 0 |
| Котельная № 49, Большая Московская ул., д. 114 | 25847,69 | 21264,86 | 70832,01 | 4582,83 | 24968,09 | 20374,43 | 70999,38 | 4593,66 |
| Котельная № 5, Большая Конюшенная ул., д. 4 | 11045,88 | 10667,32 | 5851,08 | 378,56 | 10783,4 | 10399,39 | 5935,28 | 384,01 |
| Котельная № 50А, просп. Александра Кор-сунова, д. 29, корп. 4 | 19999,63 | 18718,82 | 19796,21 | 1280,81 | 19955,49 | 18721,04 | 19079,57 | 1234,45 |
| Котельная № 51, ул. М. Джа-лиля-Духовская, д. 24, корп. 1 | 4259,04 | 4259,04 | 0 | 0 | 4102,21 | 4102,21 | 0 | 0 |
| Котельная № 52М, Михай-лова ул., д. 42 | 610,06 | 610,06 | 0 | 0 | 733,62 | 733,62 | 0 | 0 |
| Котельная № 53М, Сыр-ковское шоссе, д. 36, стр. 3 | 807,83 | 675,47 | 2045,71 | 132,36 | 722,52 | 589,88 | 2050,08 | 132,64 |
| Котельная № 54, ул. По-пова, д. 6, корп. 4 | 10293,65 | 10293,65 | 0 | 0 | 10260,08 | 10260,08 | 0 | 0 |
| Котельная № 55М, ул. Рах-манинова, д. 8 | 1087,55 | 854,48 | 3602,36 | 233,07 | 1118,7 | 886,13 | 3594,55 | 232,57 |
| Котельная № 56М, Озёр- ная ул., д. 13 | 1772,11 | 1693,37 | 1217,00 | 78,74 | 1685,32 | 1601,73 | 1292,00 | 83,59 |
| Котельная № 57, ул. Павла Левитта, д. 10, корп. 3 | 19302,95 | 17286,84 | 31160,84 | 2016,11 | 18394,42 | 16411,24 | 30652 | 1983,18 |
| Котельная № 58М, Реч- ная ул., д. 37 | 364,87 | 339,24 | 396,18 | 25,63 | 352,14 | 328,70 | 362,34 | 23,44 |
| Котельная № 59М, Боль- шая Санкт-Петербургская улица, д. 76, корп. 1 | 1188,22 | 1073,95 | 1766,21 | 114,27 | 1143,82 | 1029,55 | 1766,21 | 114,27 |
| Котельная № 6, Козьмо-демьянская ул., д. 12, корп. 1 | 11444,65 | 11152,24 | 4519,51 | 292,41 | 11281,52 | 11083,77 | 3056,47 | 197,75 |
| Котельная № 60, ул. Ломо-носова, д. 28, корп. 1 | 19618,17 | 17420,42 | 33968,32 | 2197,75 | 19678 | 17090,28 | 39995,6 | 2587,72 |
| Котельная № 61, просп. Ми-ра, д. 19, корп. 3 | 11983,54 | 9370,00 | 40394,75 | 2613,54 | 11774,56 | 8628,18 | 48630,37 | 3146,38 |
| Котельная № 62, Псков- ская ул., д. 24, корп. 1 | 21709,91 | 20143,16 | 24215,60 | 1566,75 | 21715,47 | 20056,43 | 25642,02 | 1659,04 |
| Котельная № 63, ул. Мен-делеева, д. 5 | 68433,57 | 64447,37 | 61610,49 | 3986,20 | 65914,01 | 61980,48 | 60796,45 | 3933,53 |
| Котельная № 64, ул. Гер-мана, д. 23а | 29553,00 | 27498,60 | 31752,75 | 2054,40 | 28035,83 | 26313,54 | 26619,64 | 1722,29 |
| Котельная № 65, Октябрь-ская ул., д. 4, корп. 3 | 13672,63 | 12757,80 | 14139,53 | 914,83 | 13100,27 | 12189,37 | 14078,89 | 910,9 |
| Котельная № 66, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 161а | 8686,33 | 6749,79 | 29931,01 | 1936,54 | 8509,78 | 6670,55 | 28427,12 | 1839,23 |
| Котельная № 67М, Старо-русский бульв., д. 31а | 2694,61 | 1941,88 | 11634,11 | 752,73 | 2658,38 | 1860,32 | 12334,76 | 798,06 |
| Котельная № 68, Большая Московская ул., д. 49, корп. 4 | 16241,53 | 15261,54 | 15146,67 | 979,99 | 15257,06 | 14276,24 | 15159,51 | 980,82 |
| Котельная № 70, Берего- вая ул., д. 56, стр. 1 | 3263,65 | 2707,57 | 8594,76 | 556,08 | 3110,45 | 2554,41 | 8594,18 | 556,04 |
| Котельная № 71, Сырков-ское шоссе, д. 23 | 266069,30 | 219914,30 | 713369,46 | 46155,00 | 257263,88 | 210429,00 | 723877,52 | 46834,88 |
| Котельная № 72М, Псков-ская ул., д. 29а | 2388,31 | 1683,86 | 10887,90 | 704,45 | 2335,07 | 1628,67 | 10918,14 | 706,4 |
| Котельная № 73К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 2 | 1404,47 | 1111,03 | 4535,39 | 293,44 | 1355,81 | 1062,37 | 4535,42 | 293,44 |
| Котельная № 74К, Псков-ская ул., д. 28, секц. 6 | 1187,90 | 984,90 | 3137,61 | 203,00 | 1143,58 | 940,58 | 3137,61 | 203 |
| Котельная № 75К, Октябрь-ская ул., д. 10 | 1118,69 | 890,31 | 3529,88 | 228,38 | 973,63 | 768,48 | 3170,73 | 205,15 |
| Котельная № 76К Октябрь-ская ул., д. 10 | 517,33 | 456,33 | 942,83 | 61,00 | 514,09 | 456,64 | 887,99 | 57,45 |
| Котельная № 77К, ул. Рах-манинова, д. 10 | 1722,93 | 1238,40 | 7488,82 | 484,53 | 1800,27 | 1314,96 | 7500,97 | 485,31 |
| Котельная № 78М, улица 20 Января, д. 4а | 16087,32 | 12432,28 | 56492,17 | 3655,04 | 15960,32 | 12317,62 | 56301,35 | 3642,7 |
| Котельная № 79М, Мало-вишерская ул., д. 5, корп. 1 | 1943,51 | 1424,89 | 8015,83 | 518,62 | 1707,94 | 1311,22 | 6131,66 | 396,72 |
| Котельная № 7а, ул. Пан-кратова, д. 30, корп. 1 | 22900,02 | 22853,16 | 724,31 | 46,86 | 22451,09 | 22404,23 | 724,31 | 46,86 |
| Котельная № 8, ул. Гера-сименко-Маницына, д. 9а | 7425,43 | 7425,43 | 0 | 0 | 7375,07 | 7375,07 | 0 | 0 |
| Котельная № 80, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 99 | 2953,51 | 2078,89 | 13518,15 | 874,62 | 2849,87 | 2003,79 | 13077,03 | 846,08 |
| Котельная № 9, Хутын- ская ул., д. 1 | 2714,15 | 2714,15 | 0 | 0 | 2023,2 | 2023,2 | 0 | 0 |
| Котельная № 69, Нехин- ская ул., д. 1а (внутрихоз.) | 9315,20 | 8895,22 | 6491,19 | 419,98 | 9761,9 | 9341,92 | 6491,19 | 419,98 |
| Котельная № 27, Псков- ская ул., д. 50, Гидроме-лиоративный техникум (ГТМ) | 1264,54 | 1264,54 | 0 | 0 | 1197,25 | 1197,25 | 0 | 0 |
| Котельная № 15, п. Энер-гетиков + база площадки ПАО "Акрон" | 4503,06 | 4013,43 | 7126,85 | 489,63 | 4396,76 | 3944,31 | 7102,76 | 452,45 |
| Котельная № 5, Боль- шая Санкт-Петербургская улица, д. 181а (Новго-родский район теплоснаб-жения ООО "ТК Новгород-ская") | 750,15 | 750,15 | 0 | 0 | 815,81 | 815,81 | 0 | 0»; |

позицию "ТЭЦ ПАО "ТГК-2" по Новгородской области" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2» осуществляет теплоснабжение только промышленных предприятий, расположенных в Северном промышленном районе. Доля Новгородской ТЭЦ в теплоснабжении Северного промышленного района №1 по разным оценкам составляет от 40 до 60%. Остальная часть потребности в тепле восполняется вторичными ресурсами и собственными источниками промышленных предприятий, в частности котельными ПАО «Акрон».

Всего у ТЭЦ три потребителя тепловой энергии. Это ПАО «Акрон», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»).

В настоящее время единственным крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля отпуска тепла для нужд которого от общего отпуска составляет 99,5%.

Таблица 1.6.5. Отпуск тепла потребителям Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ: ПАО «Акрон», ООО «РКП» подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», статью сетевых потерь выделять нецелесообразно по причине отсутствия на балансе Новгородской ТЭЦ тепловых сетей. Весь отпуск потребляется потребителями в полном объеме.

В таблицах 1.6.6 и 1.6.7 приведены среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2023-2024 годы.

Таблица 1.6.6. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2023 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 110,2 | 106,1 | 97,7 | 86,8 | 44,4 | 52,0 | 48,2 | 62,9 | 46,0 | 87,3 | 138,7 | 136,6 | 84,6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 143,0 | 138,8 | 132,0 | 136,1 | 116,2 | 117,8 | 117,6 | 136,2 | 106,4 | 137,4 | 152,1 | 183,8 | 134,8 |
| Горячая вода | 20,6 | 20,6 | 16,8 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 16,7 | 22,2 | 8,6 |

Таблица 1.6.7. Среднемесячные нагрузки по видам отпускаемой тепловой энергии за 2024 год, Гкал/ч

| Вид тепловой энергии | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Пар 12 ата | 146,3 | 126,2 | 93,6 | 100,3 | 76,8 | 67,9 | 67,1 | 49,1 | 55,0 | 71,7 | 139,3 | 118,0 | 92,1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пар 27+40 ата | 142,2 | 149,8 | 133,1 | 142,1 | 136,9 | 120,4 | 123,3 | 122,2 | 109,9 | 130,7 | 142,2 | 146,4 | 133,2 |
| Горячая вода | 24,9 | 20,6 | 15,6 | 1,6 | 0,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,3 | 16,5 | 20,8 | 8,4 |

Максимально достигнутые нагрузки суммарно по всем параметрам представлены в таблице 1.6.8. Максимум достигнутой нагрузки в горячей воде в период 2021-2024 гг. составляет 45,9 Гкал/час при температуре наружного воздуха (-9,7) °С.

Таблица 1.6.8. Суммарные максимально достигнутые нагрузки по всем параметрам

| Нагрузка | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Максимальная суточная, Гкал/сут. | 9430 | 8722 | 9184 | 9306 |
| Максимальная часовая, Гкал/час | 393 | 363 | 383 | 388"; |

в позиции "Прочие районы новой застройки":

таблицы 1.6.22, 1.6.23, 1.6.24, 1.6.25, 1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30 считать таблицами 1.6.23, 1.6.24, 1.6.25, 1.6.26, 1.6.27, 1.6.28, 1.6.29, 1.6.30, 1.6.31 соответственно;

после абзаца "Теплоснабжение реконструируемых зданий ГОАУДО "Морской центр капитана Варухина Н.Г.", расположенных по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 4, корп. 1, д. 4, корп. 2, д. 6, корп. 1, д. 8, корп. 1, предполагается осуществить от существующей котельной № 13 с увеличением тепловой мощности на  0,4346 Гкал/час" дополнить таблицей следующего содержания:

"Таблица 1.6.22. Тепловые нагрузки квартала 80 города

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,4346 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,02173 |
| Итого |  |  |  |  | 0,45633»; |

абзацами и таблицами  1.6.32, 1.6.33, 1.6.34, 1.6.35, 1.6.36, 1.6.37 следующего содержания:

"Теплоснабжение объекта "Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями 2 корпус", проектируемого по адресу: Великий Новгород, Большая Московская ул., земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400600:66, ООО СЗ "СК "Возрождение-21", предполагается осуществить существующей котельной № 44 тепловой мощностью 0,92 Гкал/час.

Таблица 1.6.32. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400600:66

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,92 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,046 |
| Итого |  |  |  |  | 0,966 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: Великий Новгород, Великая ул., д. 8, корп. 2, ООО «ЭКСПЕРТ», предполагается осуществить существующей котельной № 13 тепловой мощностью 0,45 Гкал/час.

Таблица 1.6.33. Тепловые нагрузки Великая ул., д. 8, корп. 2

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,45 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0225 |
| Итого |  |  |  |  | 0,4725 |

Теплоснабжение гостиничного комплекса по адресу: г. Великий Новгород, ул. Яковлева, д.1а, ООО «ЭКСПЕРТ» предполагается осуществить существующей котельной № 13 тепловой мощностью 0,9 Гкал/час.

Таблица 1.6.34. Тепловые нагрузки ул. Яковлева, д.1а

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,9 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,045 |
| Итого |  |  |  |  | 0,945 |

Теплоснабжение национального историко-археологического центра имени академика В.Л. Янина по адресу: Великий Новгород, Троицкая ул., квартал 135 предполагается осуществить существующей котельной № 1 тепловой мощностью 0,725 Гкал/час.

Таблица 1.6.35. Тепловые нагрузки Троицкая ул., квартал 135

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,725 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,03625 |
| Итого |  |  |  |  | 0,76125 |

Теплоснабжение административных зданий УМВД России по Новгородской области по адресу: Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 2/9  предполагается осуществить от существующей котельной № 6 с увеличением тепловой мощности на 0,100738  Гкал/час.

Таблица 1.6.36. Тепловые нагрузки Большая Санкт-Петербургская ул., д. 2/9

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Общественные и административные здания |  |  |  |  | 0,100738 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0050369 |
| Итого |  |  |  |  | 0,1057749 |

Теплоснабжение объекта «Многоквартирный жилой дом со встроенными нежилыми помещениями коммерческого назначения» по адресу: Великий Новгород, ул. Королева, земельный участок с кадастровым номером 53:23:7400400:1802, ООО СЗ «СК «Возрождение-21» предполагается осуществить существующей котельной № 78М тепловой мощностью 0,92 Гкал/час.

Таблица 1.6.37. Тепловые нагрузки земельного участка с кадастровым номером 53:23:7400400:1802

| Вид потребителя | Тепловая нагрузка, Гкал/час |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление |  | вентиляция | ГВС | всего |
| Многоквартирный дом |  |  |  |  | 0,496 |
| Потери 5 % |  |  |  |  | 0,0248 |
| Итого |  |  |  |  | 0,5208 |

Теплоснабжение объекта «Современный университетский кампус особой экономической зоны «Новгородская» предполагается осуществить блочно-модульной котельной БМКУ-12100» мощностью 12,1 мВт. Котельная предназначена для обеспечения тепловой энергией пяти корпусов кампуса, рассчитанных на 4000 человек, и многофункционального комплекса.

2.1.6. В пункте 1.7:

таблицы 1.7.1 - 1.7.3 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.7.1. Баланс тепловой мощности котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2024 год, Гкал/час

| Параметр | Значение |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | 918,174 |
| --- | --- |
| Фактическая подключенная нагрузка по данным за 2024 год | 701,38 |

Таблица 1.7.2. Баланс тепловой энергии котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", за 2020 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии | Гкал | 1345758 | 1539190 | 1491685,51 | 1432468,67 | 1410263,85 |
| в том числе расход на хозяйственные нужды |  | 17019 | 17977 | 17867,21 | 18211,95 | 17491,29 |
| Отпуск тепла потребителям | Гкал | 1328739 | 1521213 | 1473818,30 | 1414256,72 | 1392772,56 |
| в том числе потери в тепловых сетях |  | 120817 | 120780 | 121747,33 | 121680,19 | 121601,99 |
| Предъявлено тепловой энергии потребителям, всего | Гкал | 1207921 | 1400413 | 1277937,60 | 1239837,32 | 1176617,67 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | 977608 | 1164356 | 1128108,33 | 1092473,47 | 1033764,96 |
| ГВС |  | 230313 | 236057 | 149829,27 | 147363,85 | 142852,71 |
| Потреблено тепловой энергии | Гкал |  |  | 1352070,97 | 1292576,52 | 1271170,57 |
| в том числе отопление, вентиляция, теплоноситель |  | - | - | 1126032,21 | 1059749,05 | 1049053,77 |
| ГВС |  | - | - | 226038,76 | 232827,47 | 222013,69 |
| Потребление топлива | млн. м3 | 185,347 | 213,253 | 203,278 | 196,852 | 194,046 |
| Удельный расход топлива (на отпуск) | кг у.т./Гкал | 162,09 | 162,57 | 160,74 | 162,57 | 162,17 |

Таблица 1.7.3. Характеристики котельных, эксплуатируемых ООО "ТК Новгородская", по состоянию на 1 января 2025 года

| № котельной | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Подключенная мощность по договорам, Гкал/час |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | отопление | ГВС | всего | отопление | вентиляция | ГВС | всего |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 0 | 22,765 | 16,979 | 1,741 | 2,322 | 21,042 |
| 2 | 3,98 | 0 | 3,98 | 3,2257 | 0,754 | 0 | 3,9797 |
| 3а | 2,6 | 0 | 2,6 | 2,268 | 0,327 | 0 | 2,595 |
| 4 | 6,8 | 1,3 | 8,1 | 5,002 | 0 | 0,157 | 5,159 |
| 5 | 8,065 | 0 | 8,065 | 6,841 | 0,032 | 0,340 | 7,213 |
| 6 | 8,58 | 0 | 8,58 | 7,476 | 0,578 | 0,225 | 8,279 |
| 7а | 14,62 | 0 | 14,62 | 12,331 | 0,271 | 0,738 | 13,34 |
| 8 | 5,639 | 0 | 5,639 | 4,186 | 0 | 0,340 | 4,526 |
| 9 | 6,6 | 2,9 | 9,5 | 5,328 | 0,176 | 0,872 | 6,376 |
| 10 | 13 | 0 | 13 | 7,728 | 0,216 | 2,293 | 10,237 |
| 11М | 3,405 | 0 | 3,405 | 1,663 | 0,001 | 0,263 | 1,927 |
| 12 | 10,316 | 0 | 10,316 | 9,704 | 0 | 0 | 9,704 |
| 13 | 7,72 | 0 | 7,72 | 2,692 | 1,048 | 0,37125 | 4,111 |
| 14 | 6,879 | 0 | 6,879 | 5,33 | 0 | 0,404 | 5,734 |
| 15 | 11,18 | 0 | 11,18 | 7,028 | 0,176 | 1,930 | 9,134 |
| 16 | 21,28 | 0 | 21,28 | 12,892 | 0,062 | 4,398 | 17,352 |
| 17 | 6,02 | 0 | 6,02 | 2,481 | 0 | 1,314 | 3,795 |
| 18 | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,556 | 0,075 | 0 | 0,631 |
| 19 | 2,15 | 0 | 2,15 | 1,287 | 0,147 | 0,385 | 1,819 |
| 20 | 12,09 | 0 | 12,09 | 10,149 | 0,24 | 0,274 | 10,663 |
| 21 | 4 | 0 | 4 | 1,701 | 0 | 0,000 | 1,701 |
| 22М | 1 | 0 | 1 | 0,427 | 0 | 0,450 | 0,877 |
| 23 | 7,2 | 2,15 | 9,35 | 4,91 | 0 | 0,117 | 5,027 |
| 24 | 11,352 | 0 | 11,352 | 7,476 | 0,834 | 0,753 | 9,063 |
| 25М | 0,912 |  | 0,912 | 0,237 | 0 | 0,000 | 0,237 |
| 26 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,777 | 0 | 0,321 | 3,098 |
| 27 | 4,5 | 1,187 | 5,687 | 3,381 | 0,286 | 0,320 | 3,987 |
| 28М | 5,65 | 0 | 5,65 | 2,561 | 0,333 | 1,190 | 4,084 |
| 29 | 10,5 | 0,995 | 11,495 | 7,232 | 0,214 | 0,187 | 7,633 |
| 30 | 7,85 | 0 | 7,85 | 6,264 | 0 | 0,000 | 6,264 |
| 32М | 2,752 | 0 | 2,752 | 1,571 | 0 | 1,181 | 2,752 |
| 33 | 9,46 | 0 | 9,46 | 5,876 | 0 | 0,535 | 6,411 |
| 34 | 51,848 | 0 | 51,848 | 22,27 | 1,678 | 2,156 | 26,104 |
| 35 | 1,186 | 0 | 1,186 | 0,857 | 0 | 0,144 | 1,001 |
| 36 | 24,9 | 0 | 24,9 | 16,939 | 0,048 | 3,234 | 20,221 |
| 37 | 6,018 | 0 | 6,018 | 3,421 | 0,142 | 0,958 | 4,521 |
| 38 | 19,5 | 0 | 19,5 | 14,371 | 0,331 | 3,52400 | 18,226 |
| 39 | 6,86 | 3,2 | 10,06 | 5,011 | 0,105 | 1,171 | 6,287 |
| 40 | 5,589 | 0 | 5,589 | 2,177 | 0,525 | 0,580 | 3,282 |
| 41 | 24,9 | 0 | 24,9 | 17,298 | 0,174 | 4,409 | 21,881 |
| 42 | 3,42 | 0 | 3,422 | 2,79 | 0 | 0,334 | 3,124 |
| 43а | 19,77 | 0 | 19,77 | 9,341 | 0,063 | 1,398 | 10,802 |
| 44 | 19,5 | 0 | 19,5 | 10,46 | 2,642 | 4,060 | 17,162 |
| 45 | 2,58 | 0 | 2,58 | 2,4 | 0 | 0 | 2,4 |
| 46а | 15,48 | 0 | 15,477 | 12,783 | 0 | 1,030 | 13,813 |
| 47М | 3,27 | 0 | 3,27 | 3,017 | 0,246 | 0 | 3,263 |
| 48 | 0,32 | 0 | 0,32 | 0,128 | 0,088 | 0,080 | 0,296 |
| 49 | 18,487 | 0 | 18,487 | 12,409 | 0,38 | 2,223 | 15,012 |
| 50а | 12,55 | 0 | 12,554 | 10,596 | 0 | 0,871 | 11,467 |
| 51 | 4,3 | 0 | 4,3 | 2,932 | 0,1 | 0 | 3,032 |
| 52М | 0,62 | 0 | 0,62 | 0,491 | 0 | 0 | 0,491 |
| 53М | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,43 | 0 | 0,276 | 0,706 |
| 54 | 6,79 | 0 | 6,793 | 6,604 | 0,065 | 0 | 6,669 |
| 55М | 1,238 | 0 | 1,238 | 0,593 | 0 | 0,584 | 1,177 |
| 56М | 2,631 | 0 | 2,631 | 0,6052 | 1,237 | 0,722 | 2,564 |
| 57 | 14,62 | 0 | 14,617 | 8,664 | 1,662 | 1,529 | 11,855 |
| 58М | 0,430 | 0 | 0,430 | 0,165 | 0,084 | 0,165 | 0,414 |
| 59М | 0,809 | 0 | 0,809 | 0,758 | 0 | 0,051 | 0,809 |
| 60 | 10,9 | 2,52 | 13,42 | 9,493 | 0,051 | 1,069 | 10,613 |
| 61 | 10,83 | 0 | 10,834 | 5,885 | 0,067 | 1,980 | 7,932 |
| 62 | 17,5 | 0 | 17,5 | 12,362 | 0,088 | 1,113 | 13,563 |
| 63 | 56,265 | 0 | 56,265 | 31,321 | 0,869 | 3,585 | 35,775 |
| 64 | 25,227 | 0 | 25,227 | 14,515 | 1,673 | 2,862 | 19,050 |
| 65 | 8,942 | 0 | 8,942 | 7,112 | 0,048 | 0,578 | 7,738 |
| 66 | 10,316 | 0 | 10,316 | 3,983 | 0,332 | 1,354 | 5,669 |
| 67М | 2,494 | 0 | 2,494 | 1,134 | 0 | 1,099 | 2,233 |
| 68 | 10,83 | 0 | 10,83 | 8,51 | 0,112 | 0,555 | 9,177 |
| 69 | 0,912 | 0 | 0,912 | 0,562 | 0,03 | 0,254 | 0,846 |
| 70 | 1,686 | 0 | 1,686 | 1,096 | 0 | 0,522 | 1,618 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 0 | 206,67 | 122,061 | 11,14 | 28,856 | 162,057 |
| 72М | 2,236 | 0 | 2,236 | 0,818 | 0 | 1,102 | 1,920 |
| 73К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,537 | 0 | 0,334 | 0,871 |
| 74К | 0,988 | 0 | 0,988 | 0,358 | 0,036 | 0,457 | 0,851 |
| 75К | 0,756 | 0 | 0,756 | 0,346 | 0 | 0,372 | 0,718 |
| 76К | 0,578 | 0 | 0,578 | 0,299 | 0 | 0,110 | 0,409 |
| 77К | 1,926 | 0 | 1,926 | 0,631 | 0,149 | 0,739 | 1,519 |
| 78М | 12,9 | 0 | 12,9 | 6,869 | 0,187 | 2,025 | 9,081 |
| 79М | 1,548 | 0 | 1,548 | 0,375 | 0,024 | 0,687 | 1,086 |
| 80М | 2,124 | 0 | 2,124 | 0,83 | 0 | 1,030 | 1,860 |
| 81М | 4,987 | 0 | 4,987 | 1,006 | 0 | 0,464 | 1,470 |

позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Установленная тепловая мощность Новгородской ТЭЦ на конец 2024 года в целом составляет 744 Гкал/час по котлам, 557 Гкал/час по отпускаемому теплу, в том числе 370 Гкал/час по отборам турбин.

Для обеспечения надежности снабжения паром потребителей по категории №1 в схеме имеются РОУ-140/1,2-2,5 ата, производительность 150 т/ч – 1 шт., БРОУ-140/10-16 ата производительность 250 т/ч – 1 шт, подключенные к общестанционному коллектору острого пара.

В таблице 1.7.7 представлен баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ за период 2021-2024 годов.

Таблица 1.7.7. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

В таблице 1.7.8 представлены данные об установленных и подключенных нагрузках Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за период 2021-2024 годов.

Таблица 1.7.8. Мощность и нагрузки Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |

| Установленная тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 557 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 457 |
| горячая вода |  | 100 |
| Максимальная тепловая нагрузка в 2024 году | Гкал/час | 388 |
| в том числе: |  |  |
| пар |  | 353 |
| горячая вода |  | 35 |
| Коэффициент использования установленной тепловой мощности в 2023 году | % | 42,27"; |

2.1.7. В пункте 1.8 таблицу 1.8.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.8.1. Сравнение балансов

| № котельной | Установленная мощность котельной, Гкал/ч | Фактическая подключенная нагрузка, Гкал/ч | Загрузка котельной по факту, % |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22,765 | 21,042 | 92,4 |
| 2 | 3,98 | 3,9797 | 100,0 |
| 3а | 2,6 | 2,595 | 99,8 |
| 4 | 8,1 | 5,159 | 63,7 |
| 5 | 8,065 | 7,213 | 89,4 |
| 6 | 8,58 | 8,279 | 96,5 |
| 7a | 14,62 | 13,34 | 91,2 |
| 8 | 5,639 | 4,526 | 80,3 |
| 9 | 9,5 | 6,376 | 67,1 |
| 10 | 13 | 10,237 | 78,7 |
| 11М | 3,405 | 1,927 | 56,6 |
| 12 | 10,316 | 9,704 | 94,1 |
| 13 | 7,72 | 4,111 | 53,3 |
| 14 | 6,879 | 5,734 | 83,4 |
| 15 | 11,18 | 9,134 | 81,7 |
| 16 | 21,28 | 17,352 | 81,5 |
| 17 | 6,02 | 3,795 | 63,0 |
| 18 | 0,62 | 0,631 | 101,8 |
| 19 | 2,15 | 1,819 | 84,6 |
| 20 | 12,09 | 10,663 | 88,2 |
| 21 | 4 | 1,701 | 42,5 |
| 22М | 1 | 0,877 | 87,7 |
| 23 | 9,35 | 5,027 | 53,8 |
| 24 | 11,352 | 9,063 | 79,8 |
| 25М | 0,912 | 0,237 | 26,0 |
| 26 | 4,3 | 3,098 | 72,0 |
| 27 | 5,687 | 3,987 | 70,1 |
| 28М | 5,65 | 4,084 | 72,3 |
| 29 | 11,495 | 7,633 | 66,4 |
| 30 | 7,85 | 6,264 | 79,8 |
| 32М | 2,752 | 2,752 | 100,0 |
| 33 | 9,46 | 6,411 | 67,8 |
| 34 | 51,848 | 26,104 | 50,3 |
| 35 | 1,186 | 1,001 | 84,4 |
| 36 | 24,9 | 20,221 | 81,2 |
| 37 | 6,018 | 4,521 | 75,1 |
| 38 | 19,5 | 18,226 | 93,5 |
| 39 | 10,06 | 6,287 | 62,5 |
| 40 | 5,589 | 3,282 | 58,7 |
| 41 | 24,9 | 21,881 | 87,9 |
| 42 | 3,422 | 3,124 | 91,3 |
| 43a | 19,77 | 10,802 | 54,6 |
| 44 | 19,5 | 17,162 | 88,0 |
| 45 | 2,58 | 2,4 | 93,0 |
| 46a | 15,477 | 13,813 | 89,3 |
| 47М | 3,27 | 3,263 | 99,8 |
| 48 | 0,32 | 0,296 | 92,6 |
| 49 | 18,487 | 15,012 | 81,2 |
| 50а | 12,554 | 11,467 | 91,3 |
| 51 | 4,3 | 3,032 | 70,5 |
| 52М | 0,62 | 0,491 | 79,2 |
| 53М | 0,912 | 0,706 | 77,4 |
| 54 | 6,793 | 6,669 | 98,2 |
| 55М | 1,238 | 1,177 | 95,1 |
| 56М | 2,631 | 2,564 | 97,5 |
| 57 | 14,617 | 11,855 | 81,1 |
| 58М | 0,430 | 0,414 | 96,3 |
| 59М | 0,809 | 0,809 | 100,0 |
| 60 | 13,42 | 10,613 | 79,1 |
| 61 | 10,834 | 7,932 | 73,2 |
| 62 | 17,5 | 13,563 | 77,5 |
| 63 | 56,265 | 35,775 | 74,8 |
| 64 | 25,227 | 19,050 | 75,5 |
| 65 | 8,942 | 7,738 | 86,5 |
| 66 | 10,316 | 5,669 | 55,0 |
| 67М | 2,494 | 2,233 | 89,5 |
| 68 | 10,83 | 9,177 | 84,7 |
| 69 | 0,912 | 0,846 | 92,8 |
| 70 | 1,686 | 1,618 | 96,0 |
| 71 ЛБК | 206,67 | 162,057 | 91,7 |
| 72М | 2,236 | 1,920 | 85,9 |
| 73К | 0,988 | 0,871 | 88,2 |
| 74К | 0,988 | 0,851 | 86,1 |
| 75К | 0,756 | 0,718 | 95,0 |
| 76К | 0,578 | 0,409 | 70,8 |
| 77К | 1,926 | 1,519 | 78,9 |
| 78 | 12,9 | 9,081 | 70,4 |
| 79М | 1,548 | 1,086 | 70,2 |
| 80М | 2,124 | 1,860 | 87,6 |
| 81М | 4,987 | 1,470 | 29,5»; |

2.1.8. Позицию "Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Комбинированная выработка электрической и тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Технические характеристики теплофикационных турбоагрегатов и газовых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Турбоагрегат | Стан-цион-ный номер | Завод изготовитель | Год ввода | УЭМ, МВт | УТМ, Гкал/час |  |  | Давление острого пара, кгс/см2 | Темпера-тура острого пара, °C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | УТМ всего, Гкал/ч | отопитель-ных отборов | промыш-ленных отборов |  |  |

| ПТ-50-9,0/1,28 | 1 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1968 | 53 | 85 | 55 | 30 | 90 | 510 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-60-130 | 2 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1969 | 60 | 100 | 100 | 0 | 130 | 540 |
| ПТ-80/100-130/13 | 3 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 1985 | 80 | 185 | 70 | 115 | 130 | 540 |
| ГТЭ-160 | 4 | Ленинградский металличес-кий завод, Россия | 2012 | 168 | - | - | - | - | - |
| Итого |  |  |  | 361 | 370 | 225 | 145 | - | - |

Технические характеристики энергетических котлоагрегатов и котлов-утилизаторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Марка котла | Стан-ционный номер | Год ввода | Производительность, т/час | Параметры острого пара |  | Вид сжигаемого топлива |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | давление, кгс/см2 | температура, °C | основное | резервное |
| ТП-87 | 2 | 1969 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 3 | 1970 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| ТП-87 | 4 | 1984 | 420 | 135 | 545 | газ природный | уголь |
| П-137 | 5 | 2012 | 275 | 100 | 509 | газ сжигается в газовой турбине ГТЭ-160, основным и резервным топливом для блока ПГУ является природный газ |  |
| Итого | 4 шт. | - | 1535 | - | - | - | - |

Технические характеристики редукционно-охладительной установки (далее - РОУ) источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Производительность, т/час | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- |

| БРОУ 140/10-16 ата | 250 | 1968 |
| --- | --- | --- |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2019 |
| РОУ 140/27 ата | 65 | 2018 |
| РОУ 140/40 ата | 120 | 2021 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2017 |
| РОУ 140/40 ата | 60 | 2019 |
| РРОУ 140/1,2 ата | 150 | 2019 |
| РОУ 90/40 ата | 40 | 1968 |
| РОУ 90/27 ата | 43 | 1968 |
| БРОУ 90/10-16 ата | 115 | 1968 |
| РУ 7,5/1,2 ата | 50 | 1968 |
| Итого | 898 |  |

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Электрическая мощность, МВт |  | Установленная тепловая мощность, Гкал/час |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | установленная | располагаемая на конец года | общая | теплофикационных отборов турбин |

| 2018 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2020 | 361 | 361 | 488 | 370 |
| 2021 | 361 | 361 | 523 | 370 |
| 2022 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2023 | 361 | 361 | 557 | 370 |
| 2024 | 361 | 361 | 557 | 370 |

В 2025 г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт.

Установленная и располагаемая тепловая мощность источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Год | Установленная мощность, Гкал/час |  |  | Ограничения установленной тепловой мощ-ности, Гкал/час | Располагаемая тепловая мощность, Гкал/час | Расчетное потребле-ние тепловой мощ-ности на собственные нужды, Гкал/час | Тепловая мощность нетто, Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | турбоагрегатов | прочее | всего |  |  |  |  |

| 2018 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2020 | 370 | 118 | 488 | - | 488 | 26 | 462 |
| 2021 | 370 | 153 | 523 |  | 523 | 26 | 497 |
| 2022 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |
| 2023 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |
| 2024 | 370 | 187 | 557 |  | 557 | 26 | 531 |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса энергетических котлов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Станцион-ный номер | Тип котлоагре-гата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на конец 2022 го-да, часов | Год достижения паркового ресурса | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год достижения назначенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | ТП-87 | 1969 | 225000 | 246142 | 2020 | 268476 | 2 | 2026 |
| 3 | ТП-87 | 1970 | 300000 | 215362 | 2038 | - | - | - |
| 4 | ТП-87 | 1984 | 300000 | 209289 | 2035 | - | - | - |
| 5 | П-137 | 2012 | 200000 | 82276 | 2039 | - | - | - |

Год ввода в эксплуатацию, наработка и год достижения паркового ресурса паровых турбин источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Стан-цион-ный номер | Тип турбо- агрегата | Год ввода в эксплуата-цию | Парковый ресурс, часов | Наработка на 01.01.2022, часов | Год достижения паркового ресурса | Норматив-ное коли-чество пусков | Количество пусков | Назначен-ный ресурс, часов | Количество продлений | Год дости-жения на- значенного ресурса |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПТ-50-9,0/1,28 | 1968 | 220000 | 388303 | 1998 | 600 | 332 | 416178 | 5 | 2028 |
| 2 | T-60-130 | 1969 | 220000 | 151595 | 2045 | 600 | 289 |  | - | - |
| 3 | ПТ-80/100-130/13 | 1985 | 220000 | 247026 | 2020 | 600 | 268 | 282464 | 2 | 2029 |
| 4 | ГТЭ-160 | 2012 | 100000 | 93630 | 2025 | 3000 | 131 | 103000 | - | 2026 |

Состав и состояние оборудования теплофикационных установок источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| № п/п | Станционный номер | Тип | Завод-изготовитель | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ПСГ-1 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "Уралхиммаш" | 1985 |
| 2. | ПСГ-2 | ПСГ-1300-3-8-2 | ОАО "ЛМЗ" | 1985 |
| 3. | ОБ-1 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |
| 4. | ОБ-2 | ПСВ - 315-14-23 | ОАО "Саратовский завод тяжелого машиностроения" | 1968 |

Характеристики теплообменников теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Тип | Мощность, Гкал/час (МВт) | Расход сетевой воды, т/ч (кг/с) |
| --- | --- | --- |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСГ-1300-3-8-2 | 55 | 3000 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |
| ПСВ - 315-14-23 | 45 | 1130 |

Характеристики сетевых насосов теплофикационной установки источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии:

| Наименование механиз-ма, установки | Тип | Производительность, м3/час | Напор, м водного столба | Установленная мощность электродвигателя, кВт | Количество механизмов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СН-1, 2 | 12СД-10*2 | 790 | 90 | 320 | 2 |
| СН-3 | СЭ800-100 | 800 | 100 | 320 | 1 |
| СН-4 | ЦН400-105 | 450 | 105 | 160 | 1 |
| 3СН-1А, 1Б | Д3200-55 | 2500 | 33 | 400 | 2 |
| 3СН-2А, 2Б, 2В | СЭ1250-70 | 1250 | 70 | 320 | 3 |

Коэффициенты использования установленной электрической мощности и установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Годы | КИУ тепловой мощности, % | КИУ электрической мощности, % |
| --- | --- | --- |
| 2019 | 33 | 45 |
| 2020 | 35 | 57 |
| 2021 | 46 | 59 |
| 2022 | 44 | 61 |
| 2023 | 41 | 49 |
| 2024 | 42 | 53 |

Статистика отказов отпуска тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Прекращение теплоснабжения | Восстановление теплоснабжения | Причина прекращения | Режим теплоснабжения | Недоотпуск тепла, тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В 2024 году прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" не происходило.

Динамика изменения прекращения подачи тепловой энергии от источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Количество прекращений | Среднее время восстановления, часов | Средний недоотпуск тепла на одно прекращение теплоснабжения, Гкал/ед. |
| --- | --- | --- | --- |

| 2020 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2021 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 |

Характеристики и расход твердого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Уголь |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка угля | калорийность, Qнр, ккал/кг | зольность, Aр, % | влажность, Wр, % | приход, т | расход (сожжено), т | остаток, т |

| 2020 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2021 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2022 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2023 | уголь кузнецкий марки Т | 5315 | 19,35 | 12 | 0 | 0 | 11350 |
| 2024 | уголь кузнецкий марки Т | 5491 | 19,35 | 12 | 0 | 53 | 11297 |

Характеристики и расход жидкого топлива, сжигаемого на источнике тепловой энергии, функционирующем в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Год | Мазут |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | калорийность средняя за год, Qнр, ккал/кг | влажность, средняя за год, Wр, % | приход, т | расход, т | остаток, т |
| 2020 | - | - | - | - | - |
| 2021 | - | - | - | - | - |
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |

На Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" жидкое топливо не используется.

Эксплуатационные показатели источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выработка электрической энергии | млн. кВт-ч | 1857,751 | 1941,468 | 1537,696 | 1694,053 |
| Расход электрической энергии на собственные нужды | млн. кВт-ч | 118,311 | 124,447 | 111,384 | 118,609 |
| в том числе расход электрической энергии на ТФУ | млн. кВт-ч | 3,040 | 2,661 | 2,801 | 3,353 |
| Отпуск электрической энергии с шин ТЭЦ | млн. кВт-ч | 1739,440 | 1817,021 | 1426,312 | 1575,444 |
| Отпуск тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ в том числе: | тыс. Гкал | 2078,201 | 2128,395 | 1997,348 | 2052,856 |
| из производственных отборов | тыс. Гкал | 531,274 | 549,926 | 545,961 | 751,655 |
| из теплофикационных отборов | тыс. Гкал | 50,634 | 59,192 | 55,455 | 69,254 |
| из отборов противодавления | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из конденсаторов | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из ПВК | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| из РОУ | тыс. Гкал | 1496,293 | 1519,277 | 1395,932 | 1231,947 |
| Фактическое значение удельного расхода тепловой энергии брутто на выработку электрической энергии турбоагрегатами | ккал/кВтхч | 2609 | 2686 | 2473 | 2439 |
| Увеличение отпуска тепловой энергии с коллекторов ТЭЦ за счет прироста тепловой нагрузки потребителей, присоединенных к тепловым сетям ТЭЦ, за актуали-зируемый период в том числе: | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с сетевой водой | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| с паром | тыс. Гкал | - | - | - | - |
| Расход тепла на выработку электрической энергии | тыс. Гкал | 4847 | 5215 | 3802 | 4132 |
| Расход тепловой энергии на собственные нужды | тыс. Гкал | 17,303 | 15,664 | 15,063 | 15,471 |
| Удельный расход тепловой энергии нетто на производство электрической энергии группой турбоагрегатов | ккал/кВтхч | 2646 | 2349 | 2299 | 2439 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск электрической энергии | г/кВтхч | 286,182 | 287,191 | 296,118 | 290,751 |
| Отношение отпуска тепловой энер-гии с отработавшим паром к полному отпуску тепловой энергии от ТЭЦ | % | 28 | 29 | 30 | 40 |
| Удельная теплофикационная выра-ботка в том числе: | кВтхч/Гкал | 246 | 248,63 | 253 | 252 |
| с паром производственных отборов | кВтхч/Гкал | 219 | 222,78 | 227 | 217 |
| с паром теплофикационных от-боров | кВтхч/Гкал | 317 | 302,16 | 314 | 341 |
| Выработка электрической энергии по теплофикационному циклу | млн. кВтхч | 448,167 | 616,048 | 559,289 | 583,284 |
| Выработка электрической энергии по конденсационному циклу | млн. кВтхч | 1409,584 | 1325,420 | 978,407 | 1110,768 |
| Удельный расход условного топ- лива на отпуск электрической энергии в том числе: | г/кВтхч | 286,182 | 287,191 | 296,118 | 290,751 |
| по теплофикационному циклу | г/кВтхч | 195,310 | 204,163 | 188,978 | 190,215 |
| по конденсационному циклу | г/кВтхч | 313,936 | 325,509 | 357,667 | 341,979 |
| Удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии | кг/Гкал | 165,966 | 164,509 | 161,748 | 161,051 |
| Полный расход топлива на ТЭЦ | тыс. тут | 842,707 | 871,971 | 745,423 | 788,675 |

Топливный баланс системы теплоснабжения, образованной на базе источника тепловой энергии, функционирующего в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в зоне деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2":

| Баланс топлива за год | Остаток топлива на начало года, тонн натураль-ного топлива, тыс. м3 | Приход топлива за год, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Израсходовано топлива за год |  |  | Остаток топ-лива, тонн натурального топлива, тыс. м3 | Низшая теплота сгорания, ккал/кг (ккал/нм3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего, тонн натурального топлива, тыс. м3 | в том числе, на отпуск элект-рической и тепловой энергии |  |  |  |
|  |  |  |  | натурального | условного |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 53 | 53 | 42 | 11 297 | 5 491 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 53 | 53 | 0 | 11 297 | 5 491 |
| Газ | - | 677886 | 677886 | 677886 | 788633 | - | 8144 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 788675 | - | - |
| 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 637755 | 637755 | 637755 | 745423 | - | 8182 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 745423 | - | - |
| 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 747248 | 747248 | 747248 | 871971 | - | 8168 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 871971 | - | - |
| 2021 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 727497 | 727497 | 727497 | 842707 | - | 8 109 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 842707 | - | - |
| 2020 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Уголь, в том числе | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| уголь кузнец-кий марки Т | 11 350 | - | 0 | 0 | 0 | 11 350 | 5 315 |
| Газ | - | 639456 | 639456 | 639456 | 744277 | - | 8 147 |
| Нефтетопливо, в том числе | - | - | - | - | - | - | - |
| мазут | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | - | - | - | - | 744277 | - | - |

Технико-экономические показатели источника тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (с НДС):

| Наименование показателя | 2020 год (фактический) | 2021 год (фактический) | 2022 год (фактический) | 2023 год (фактический) | 2024 год (фактический) | 2025 год (план) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии, тыс. Гкал, всего в том числе: | 1489,331 | 2074,255 | 2125,385 | 1993,662 | 2049,188 | 2172,053 |
| с коллекторов источника непосредст-венно потребителям, тыс. Гкал | 1487,518 | 2071,299 | 2123,154 | 1992,804 | 2048,221 | 2170,205 |
| в паре, тыс. Гкал | 1428,302 | 1988,691 | 2057,239 | 1921,294 | 1978,436 | 2099,105 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 59,216 | 82,608 | 65,915 | 71,510 | 69,785 | 71,100 |
| с коллекторов источника в тепловые сети, тыс. Гкал | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 1,848 |
| в паре, тыс. Гкал | 1,813 | 2,956 | 2,231 | 0,858 | 0,967 | 1,848 |
| в горячей воде, тыс. Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Операционные (подконтрольные) рас-ходы, тыс. руб. | 186844 | 200678 | 237886 | 250791 | 295715 | 305 181,94 |
| Неподконтрольные расходы, тыс. руб. | 157109 | 201098 | 259870 | 269014 | 310994 | 231 103,51 |
| Расходы на приобретение (производст-во) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя, тыс. руб. | 1118521 | 1571238 | 1674351 | 1706830 | 1844838 | 2 295 146,48 |
| Прибыль, тыс. руб. | 18587 | 20886 | 21481 | 21700 | 25130 | 23 880,63 |
| Итого необходимая валовая выручка без НДС, тыс. руб. | 1483512 | 2009356 | 2199249 | 2 270 957 | 2508795 | 2 914 031,56 |
| Итого необходимая валовая выручка с НДС, тыс. руб. (справочно) | 1780214 | 2411228 | 2639099 | 2725148 | 3010554 | 3496837,872 |

В зоне деятельности теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" в Великом Новгороде один источник тепловой энергии - Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2". Покупная тепловая энергия и теплоноситель у ПАО "ТГК-2" отсутствуют, тепловые сети отсутствуют.

В связи с вышеуказанным приложения 19.2 - 19.4 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения, утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 05.03.2019 N 212, для ПАО "ТГК-2" не заполняются.

Средние тарифы на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности единой теплоснабжающей организации ПАО "ТГК-2" за базовый год разработки актуализации схемы теплоснабжения (без НДС), руб./Гкал:

для ПАО "ТГК-2" на территории Великого Новгорода органом тарифного регулирования установлены следующие тарифы с календарной разбивкой:

двухставочные тарифы на тепловую энергию (мощность) с дифференциацией ставок на тепловую энергию по параметрам;

одноставочный тариф на теплоноситель (пар).

Иные виды тарифов в сфере теплоснабжения и средние тарифы для ПАО "ТГК-2" органом тарифного регулирования не устанавливаются.

Информация об утвержденных тарифах на услуги ПАО "ТГК-2":

| № п/п | Наименование | 2022 год (утверждено с 01.01.2022 по 30.11.2022) | 2022 год (утверждено с 01.12.2022 по 31.12.2022) | 2023 год (утверждено) | 2024 год (утверждено по состоянию на 16.07.2024) | 2025 год (утверждено) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Одноставочный тариф, руб./Гкал | - | - | - | - | - |
| 2. | Двухставочный тариф |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Ставка за тепловую энергию, руб./Гкал: |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие: |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 800,27 | - | 947,13 | 703,85 | 817,63 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 745,98 | - | 864,09 | 857,04 | 960,19 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 791,94 | - | 944,65 | 944,65 | 1020,93 |
|  | второе полугодие: |  |  |  |  |  |
|  | горячая вода | 834,86 | 947,13 | 947,13 | 817,63 | 956,93 |
|  | отборный пар давле-нием от 7 до 13 кг/см2 | 801,33 | 864,09 | 864,09 | 960,19 | 1036,35 |
|  | острый и редуцирован-ный пар | 843,06 | 944,65 | 944,65 | 1020,93 | 1154,14 |
| 2.2. | Ставка за содержание тепловой мощности в месяц, тыс. руб./Гкал/час |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 94,77471 | - | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 |
|  | второе полугодие | 94,81627 | 98,72628 | 98,72628 | 116,72669 | 135,94773 |
| 3. | Тариф на теплоноситель (пар), руб./м3 |  |  |  |  |  |
|  | первое полугодие | 46,96 | - | 64,66 | 64,66 | 89,68 |
|  | второе полугодие | 50,36 | 64,66 | 64,66 | 89,68 | 125,01 |

Количество отпущенной тепловой энергии в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", тыс. Гкал 
(фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 1414,05 | 1381,1 | 1489,3 | 2074,3 | 2125,4 | 1993,7 | 2049,19 |

Средневзвешенный тариф на отпущенную тепловую энергию в зонах деятельности Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" 
(без НДС), руб./Гкал (фактически):

| Наименование | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПАО "ТГК-2" по Великому Новгороду | 961,58 | 976,61 | 976,99 | 966,05 | 993,39 | 1090,82 | 1154,32 |

Фактические показатели частоты повреждаемости системы теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Повреждения в магистральных тепловых сетях, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,29 | 0,20 | 0,29 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,2 |
| Повреждения в распределительных сетях систем отопления, 1 км/год в том числе: | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| отопительный период, 1 км/о.п. | 1,38 | 1,55 | 1,38 | 1,19 | 1,18 | 1,15 | 1,14 | 1,14 |
| в период испытаний на плотность и прочность, 1 км/год | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), 1 км/год | 1,53 | 0,78 | 1,53 | 1,27 | 1,25 | 1,20 | 1,19 | 1,19 |
| Всего повреждений в тепловых сетях, 1 км/год | 2,76 | 3,09 | 2,75 | 2,38 | 2,34 | 2,30 | 2,29 | 2,29 |

Фактические показатели восстановления в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне деятельности 
ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Среднее время восстановления теплоснабжения после повреждения в магистральных тепловых сетях в отопительный период, час | 6,5 | 6,33 | 6,25 | 6,2 | 6,18 | 6,15 | 6,14 | 6,14 |
| Среднее время восстановления отопления после повреждения в распределительных тепловых сетях отопления, час | 5,25 | 5,5 | 5,33 | 5,3 | 5,28 | 5,25 | 5,24 | 5,24 |
| Среднее время восстановления горячего водоснабжения после повреждения в сетях горячего водоснабжения (в случае наличия), час | 4 | 3,95 | 3,8 | 3,78 | 3,75 | 3,7 | 3,7 | 3,7 |
| Всего среднее время восстановления отопления после повреждения в магистральных и распределительных тепловых сетях, час | 5,875 | 5,915 | 5,79 | 5,75 | 5,73 | 5,7 | 5,7 | 5,7 |

Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление потребителей в системе теплоснабжения Великого Новгорода в зоне действия ООО "ТК Новгородская" за 2024 год актуализации схемы теплоснабжения:

| Наименование показателя | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средний недоотпуск тепловой энергии на отопление в системе теплоснабжения, Гкал | 117,26 | 118,53 | 110,73 | 106,07 | 108,95 | 105,02 | 105,01 | 105,01". |

2.2. В разделе 2:

2.2.1. Пункт 2.4 дополнить абзацем следующего содержания:

«Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя от Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» на 2026 год равен 2 048 579 Гкал и 2 736 754 м3 соответственно. Объем полезного отпуска потребителей: ПАО «Акрон», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» принят равным фактическому полезному отпуску 2024 года.

Таблицу 2.4.1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 2.4.1. Полезный отпуск тепловой энергии и теплоносителя Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" на 2026 год3

| № п/п | Потребитель | Тепловая энергия, Гкал |  |  |  |  | Теплоноситель, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | пар | пар 12 ата | пар 27+40 ата | горячая вода |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Полезный отпуск тепловой энергии в том числе: | 2 048579 | 1988403 | 809045 | 1 170358 | 69176 | 2 736754 |
|  | ПАО "Акрон" | 2 042775 | 1973599 | 803241 | 1170358 | 69176 | 2728607 |
|  | ООО "РКП" | 4837 | 4837 | 4837 | - | - | 7045 |
|  | ООО "ПГТ-СТРОЙ" | 967 | 967 | 967 | - | - | 1102 |

_______________________________

3 С учетом установленной тепловой мощности на 2026 год - 557 Гкал/час.";

2.2.2. В пункте 2.5 в позиции "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" таблицу 1.5.4 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1.5.4. Баланс тепловой энергии, вырабатываемой Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2", Гкал

| Параметр | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785". |

2.3. В разделе 4:

2.3.1. В подпункте 4.3.6 таблицу 4.3.6 изложить в следующей редакции:

"Таблица 4.3.6. Технико-экономические показатели Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2024 год

| Наименование показателя | Величина |
| --- | --- |

| Установленная тепловая мощность, в том числе: электрическая, МВт тепловая, Гкал/час | 361 557 |
| --- | --- |
| Максимальная часовая тепловая нагрузка, Гкал/час | 383 |
| Годовая выработка электроэнергии, млн. кВтхч в том числе по теплофикационному циклу | 1694,1 583,3 |
| Годовой отпуск электроэнергии, млн. кВтхч | 1575,4 |
| Годовой отпуск теплоэнергии, тыс. Гкал | 2052,9 |
| Годовой расход условного топлива, тыс. т.у.т. | 788,7 |
| Годовой расход натурального топлива по видам: газ, млн. н.м³ уголь, тыс. т н.т. | 677,9 0,053 |
| Удельный расход условного топлива: на отпуск электроэнергии, г.у.т./кВтхч на отпуск теплоэнергии, кг у.т./Гкал | 290,8 161,1 |

В 2025 г. планируется проведение мероприятий по изменению установленной электрической мощности блока ПГУ. Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ с 01.01.2026 г. составит 350 МВт. ";

2.3.2. Пункт 4.4 дополнить абзацем следующего содержания:

" В 2025 году планируется произвести замену котла № 4 котельной № 62 на аналогичный.".

2.4. П. 2.1 раздела 2 изложить в редакции приложения № 40 к Методическим указаниям по разработке схем теплоснабжения, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 05.03.2019 г. № 212

«Определение радиуса эффективного теплоснабжения

П40.1 Для определения радиуса эффективного теплоснабжения должно быть рассчитано максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение (технологическое присоединение) теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения.

П40.2 В системе теплоснабжения стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям, должна рассчитываться как сумма следующих составляющих:

а) стоимости единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде;

б) удельной стоимости оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде.

П40.3 Стоимость единицы тепловой энергии (мощности) в горячей воде, отпущенной от единственного источника в системе теплоснабжения, должна вычисляться по формуле:

(П40.1)

где:

- необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

Qi - объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии в i-м расчетном периоде регулирования, тыс. Гкал;

П40.4 Удельная стоимость оказываемых услуг по передаче единицы тепловой энергии в горячей воде в системе теплоснабжения должна рассчитываться по формуле:

(П40.2)

где:

- необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

П40.5 Стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

(П40.3)

П40.6 При подключении нового объекта заявителя к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения, должна рассчитываться по формуле:

(П40.4)

- дополнительная необходимая валовая выручка источника тепловой энергии на отпуск тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии на i-й расчетный период регулирования, которая должна определяться дополнительными расходами на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды с коллекторов источника тепловой энергии для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

- дополнительная необходимая валовая выручка по передаче тепловой энергии в виде горячей воды в системе теплоснабжения, которая должна определяться дополнительными расходами на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя для обеспечения теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя на i-й расчетный период регулирования, тыс. руб.;

- объем отпуска тепловой энергии в виде горячей воды из тепловых сетей системы теплоснабжения исполнителя для теплоснабжения нового объекта заявителя, присоединяемого к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя, на i-й расчетный период регулирования, тыс. Гкал.

П40.7 Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения , больше чем стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя должно считаться нецелесообразным. Если по результатам расчетов стоимость тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения исполнителя с учетом присоединения тепловой мощности заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения  меньше или равна стоимости тепловой энергии в виде горячей воды, поставляемой потребителям в системе теплоснабжения до присоединения потребителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя , то присоединение объекта заявителя к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя - целесообразно.

П40.8 Если, при тепловой нагрузке заявителя  < 0,1 Гкал/ч, дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, превышает полезный срок службы тепловой сети, определенный в соответствии с Общероссийским классификатором основных фондов (ОК 013-94), то подключение объекта является нецелесообразным и объект заявителя находится за пределами радиуса эффективного теплоснабжения.

П40.9. Дисконтированный срок окупаемости капитальных затрат в строительство тепловой сети, необходимой для подключения объекта капитального строительства заявителя к существующим тепловым сетям исполнителя, должен определяться в соответствии с формулой:

где:

ПДС0 - приток денежных средств от операционной деятельности исполнителя по теплоснабжению объекта заявителя, подключенного к тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя (без НДС), тыс. руб.;

НД - норма доходности инвестированного капитала, устанавливаемая в соответствии с пунктом 6 Правил установления долгосрочных параметров регулирования деятельности организаций в отнесенной законодательством Российской Федерации к сферам деятельности субъектов естественных монополий сфере теплоснабжения и (или) цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, которые подлежат регулированию в соответствии с перечнем определенным статьей 8 Федерального закона "О теплоснабжении", утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 22 октября 2012 г. N 1075 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 44, ст. 6022; 2014, N 14, ст. 1627; N 23, ст. 2996; 2017, N 18, ст. 2780);

- величина капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения (без НДС).

П40.10. Для определения капитальных затрат в строительство тепловой сети от точки присоединения к тепловой сети исполнителя до объекта заявителя должны быть выполнены следующие действия:

П40.10.1. В электронной модели системы теплоснабжения исполнителя должна быть установлена адресная привязка объекта заявителя, выходящая за существующую зону действия системы теплоснабжения заявителя и увеличивающая радиус теплоснабжения (рисунок П40.1).

П40.10.2. На топооснове поселения, городского округа, города федерального значения должна быть осуществлена привязка объекта заявителя к точке подключение тепловой сети (формируется объект - тепловая камера для подключения и рассчитываются протяженность и диаметр теплопровода, соединяющего объект заявителя с тепловой камерой тепловой сети).

П40.10.3. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть сформирован путь теплоносителя от источника тепловой энергии до абонентского ввода в теплопотребляющую установку объекта заявителя (рисунок П40.1 - красная пунктирная линия).

П40.10.4. В электронной модели системы теплоснабжения должен быть рассчитан пьезометрический график (график давлений и расходов) по пути движения теплоносителя (рисунок П40.2).

- Рисунок П40.1. Расширение зоны действия существующего

источника тепловой энергии

- Рисунок П40.2. Пьезометрический график пути

движения теплоносителя

П40.10.5. Если в результате анализа пьезометрического графика, установлено, что условие технической возможности подключения объекта заявителя по причине отсутствия резерва пропускной способности тепловых сетей исполнителя не выполняется (то есть в точке подключения к внутридомовым системам отопления заявителя не может быть достигнуто расчетного расхода теплоносителя), то теплоснабжающей организацией должны быть предложены мероприятия капитального характера (реконструкция участков тепловой сети с увеличением диаметра, строительство насосной подстанции), позволяющие обеспечить эту пропускную способность.

П40.10.6. Капитальные затраты в строительство тепловой сети Ктс (без НДС) должны рассчитываться по формуле:

(П40.6)

где:

li - протяженность i-того участка проектируемой тепловой сети от объекта заявителя до точки подключения к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя с условным диаметром Dyi (мм), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, км;

lj - протяженность j-того участка реконструируемой тепловой сети системы теплоснабжения исполнителя с увеличением диаметра Dyj (мм), необходимой для обеспечения пропускной способности тепловой сети исполнителя в точке подключения к ней объекта заявителя, км;

kDy,i kDy,j - нормативы цены строительства тепловой сети с условным диаметром Dyi(Dyj) (мм), определяемые на основании укрупненных нормативов цены строительства для объектов капитального строительства непроизводственного назначения (далее - НЦС), тыс. руб./км. В случае отсутствия в НЦС необходимых сведений (например, при отсутствии удельных показателей для необходимого диаметра трубопровода) стоимость строительства принимается путем линейной интерполяции на основе данных, приведенных в соответствующих разделах НЦС либо по проектам-аналогам. При определении нормативной цены строительства учитываются также затраты на восстановление благоустройства и озеленения и дорожного покрытия;

N - число участков проектируемой тепловой сети с различными условными диаметрами (Dyi);

M - число участков реконструируемой тепловой сети исполнителя с увеличением диаметра участков тепловой сети до Dyj (мм) для обеспечения пропускной способности, выявленными в результате гидравлических расчетов;

ИЦПt - прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде, который должен определяться в соответствии с пунктом П40.6 настоящей методики;

ПЗПt - плата за подключение объекта заявителя с тепловой нагрузкой  < 0,1 Гкал/ч к тепловым сетям системы теплоснабжения исполнителя, устанавливается в соответствии с подпунктом 1 пункта 163 Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденных приказом Федеральной службы по тарифам от 13 июня 2013 г. N 760-э "Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 16 июля 2013 г., регистрационный N 29078), с изменениями, внесенными приказом Федеральной службы по тарифам от 27 мая 2015 г. N 1080-э "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э и в Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 июля 2015 г., регистрационный N 37985), приказами Федеральной антимонопольной службы от 4 июля 2016 г. N 888/16 "О внесении изменений и дополнений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13 июня 2013 года N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 29 июля 2016 г., регистрационный N 43031), от 30 июня 2017 г. N 868/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э, и Методические указания по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденные приказом ФСТ России от 27.12.2013 N 1746-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 июля 2017 г., регистрационный N 47530), от 4 октября 2017 г. N 1292/17 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 18 октября 2017 г., регистрационный N 48588) и от 18 июля 2018 г. N 1005/18 "О внесении изменений в Методические указания по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, утвержденные приказом ФСТ России от 13.06.2013 N 760-э" (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 сентября 2018 г., регистрационный N 5215), в размере 550 рублей (с НДС);

НДСt - ставка налога на добавленную стоимость в t-м расчетном периоде.

П40.11. Прогнозный индекс цен производителей промышленной продукции в t-м расчетном периоде (ИЦПt) должен определяться по формуле:

ИЦПt = (1 + ) x (1 + ) x К x (1 + ), (П40.7)

где , , ...,  - индексы цен производителей промышленной продукции (в среднем за год к предыдущему году) в (2017 + 1)-й, (2017 + 2)-й, ... t-й расчетные периоды, указанные на соответствующие годы в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации, разработанном в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2015 г. N 1234 "О порядке разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный период и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, N 47, ст. 6598; 2017, N 38, ст. 5627; 2018, N 19, ст. 2737; N 50, ст. 7755) (далее - прогноз социально-экономического развития Российской Федерации), на t-й расчетный период регулирования (базовый вариант).

П40.12. Приток денежных средств от операционной деятельности, полученный исполнителем в период времени t, за счет продажи тепловой энергии заявителю на цели теплоснабжения, присоединенному к тепловой сети исполнителя должен определяться по формуле:

ПДСt = Вt - Зt, тыс. руб./год, (П40.8)

где:

Вt - выручка, полученная исполнителем за счет продажи тепловой энергии заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя, за период t, тыс. руб. в год,;

Зt - затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, за период t, тыс. руб. в год.

П40.13. Выручка, полученная исполнителем за счет продажи заявителю, подключенному к тепловой сети исполнителя через индивидуальный тепловой пункт, тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения потребителя, должна рассчитываться по формуле:

Вt =  x Цтэ,t x ИСПГt =  x ЧЧМср. x Цтэ,t x

x ИСПГt x 10-3, тыс. руб./год, (П40.9)

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенной из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения заявителя, тыс. Гкал/год;

- максимальная часовая тепловая нагрузка, указанная в условиях подключения, выданных исполнителем вместе с проектом договора о подключении (технологическом присоединении), в соответствии с пунктом 35 Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июля 2018 г. N 787 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 29, ст. 4432), Гкал/ч;

ЧЧМср - средневзвешенное по видам тепловой нагрузки число часов максимума тепловой нагрузки, час./год;

Цтэ,t - цена на тепловую энергию для теплоснабжения заявителя в t-м расчетном периоде.

ИСПГt - индекс совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, устанавливаемый в соответствии с Основами формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2014 г. N 400 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2014, N 19, ст. 2434; N 40 (ч. III), ст. 5425; N 45, ст. 6237; 2015, N 12, ст. 1753; N 37, ст. 5153; 2016, N 1 (ч. II), ст. 233; N 45 (ч. II), ст. 6263; 2017, N 11, ст. 1557; N 38, ст. 5633) t-м расчетном периоде.

П40.14. Затраты, понесенные исполнителем на выработку тепловой энергии для теплоснабжения потребителя, и ее передачу по тепловым сетям исполнителя до объекта заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зt = (Зт + Зпер)t, тыс. руб./год, (П40.10)

где:

Зт,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем на отпуск тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения объекта заявителя, в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год;

Зпер,t - затраты, обеспечивающие компенсацию расходов на передачу тепловой энергии по тепловым сетям исполнителя (с учетом затрат на покупку тепловой энергии для компенсации тепловых потерь), необходимой для теплоснабжения объекта заявителя в t-м расчетном периоде, тыс. руб./год.

П40.15. Затраты исполнителя, обеспечивающие компенсацию расходов на топливо, затраченного исполнителем для отпуска тепловой энергии, необходимой для теплоснабжения заявителя, должны рассчитываться по формуле:

Зт,t =  x bф,t x Цт,t x

x (1 + ) x 10-3, тыс. руб./год, (П40.11)

где:

- прогнозируемое количество тепловой энергии, отпущенное из тепловых сетей исполнителя для теплоснабжения объекта заявителя, тыс. Гкал/год;

bф,t - удельный расход условного топлива на отпуск тепловой энергии с коллекторов источника тепловой энергии, фактически сложившийся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде, кг/Гкал;

Цт,t - цена топлива, фактически сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, в t-м расчетном периоде в соответствии с требованиями к раскрытию информации, руб./т. условного топлива;

- прогнозный индекс роста цены на k-й вид топлива в t-м расчетном периоде, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации (базовый вариант).

П40.16. Затраты на передачу дополнительного количества тепловой энергии от источника тепловой энергии в системе теплоснабжения заявителя до объекта исполнителя по существующим и вновь построенным тепловым сетям должны определяться аналоговым методом, исходя из фактического уровня затрат в данной системе теплоснабжения в перерасчете на единицу материальной характеристики тепловой сети в соответствии с формулой:

(П40.12)

где,  - удельная стоимость передачи тепловой энергии, сложившаяся в системе теплоснабжения исполнителя, к тепловым сетям которой присоединяются объект заявителя, руб./м2;

Мнтс - материальная характеристика вновь построенной тепловой сети для подключения объекта заявителя, м2;

Lнтс,i - протяженность i-того участка вновь построенной тепловой сети с условным диаметром Dу,нтс,i, м;

Dу,нтс,i - условный диаметр i-того участка вновь построенной тепловой сети, м.

2.5. В разделе 5 пункт 5.1 дополнить подразделом следующего содержания:

«Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа, для которых отсутствует возможность или целесообразность передачи тепловой энергии от существующих или реконструируемых источников тепловой энергии, обоснованная расчетами ценовых (тарифных) последствий для потребителей и радиуса эффективного теплоснабжения

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение:

в 2026 году ООО «ТК Новгородская» планирует осуществить следующие мероприятия:

техническое перевооружение котельной № 62 с установкой котла на сумму 12 628,76 тыс. руб. с НДС (стоимость мероприятия рассчитана в ценах 2026 года. На каждый последующий год применятся индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый Министерством экономического развития РФ. В случае изменения планового года строительства или утверждения нового индекса-дефлятора стоимость выполнения мероприятия подлежит соответствующей корректировке);

техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети от котельной 71 (ЛБК) Сырковского ш-е, 23 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Сырковское ш., д.23, в т.ч. на сумму:  в 2026 год – 223 758,44 тыс. руб. с НДС (стоимость мероприятия рассчитана в ценах 2026 года. На каждый последующий год применятся индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый Министерством экономического развития РФ. В случае изменения планового года строительства или утверждения нового индекса-дефлятора стоимость выполнения мероприятия подлежит соответствующей корректировке)».

2.6. В разделе 5 пункт 5.2 дополнить абзацами следующего содержания:

В 2024, 2025 годах планируется произвести реконструкцию котла-утилизатора П-137, станционный номер 5 (инвентарный 
номер 508040715), с заменой правого и среднего модулей испарителя низкого давления ПГУ-210 Новгородской ТЭЦ (2 - 3 этапы) на сумму 63 548 тыс. рублей.".

2.7. В разделе 6 в пункте 6.1:

2.7.1. Таблицу 6.1.1 изложить в следующей редакции:

Таблица 6.1.1. Объемы потребления топлива  котельными, эксплуатируемыми ООО "ТК Новгородская"

| Номер котель-ной | 2020 год (газ, м3) | 2021 год (газ, м3) | 2022 год (газ, м3) | 2023 год (газ, м3) | 2024 год (газ, м3) | 2024 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | КПД расчетный среднегодовой, % | удельный расход топлива, т.у.т./Гкал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6114542 | 6971207 | 6540818 | 5967164 | 5872505 | 83,7 | 170,65 |
| 2 | 14284 | 117435 | 58752 | 61966 | 164643 | 0 | 0 |
| 3а | 546620 | 736001 | 536621 | 508748 | 485677 | 91,6 | 155,98 |
| 4 | 1218382 | 1652943 | 1384783 | 1414317 | 1368212 | 89,5 | 159,66 |
| 5 | 1568048 | 1929807 | 1751411 | 1688388 | 1669628 | 89,7 | 159,27 |
| 6 | 1579683 | 2009075 | 1842697 | 1687906 | 1623578 | 95,4 | 149,75 |
| 7a | 3295699 | 4062890 | 3938105 | 3780725 | 3728462 | 87,8 | 162,72 |
| 8 | 1048030 | 1406534 | 1361242 | 1272167 | 1264983 | 88,3 | 161,79 |
| 9 | 1719318 | 2125225 | 1989280 | 1901818 | 1832418 | 71,4 | 199,97 |
| 10 | 2594209 | 3257181 | 3727030 | 2699922 | 3069069 | 85,7 | 166,63 |
| 11М | 291435 | 315456 | 307315 | 322748 | 279466 | 98,5 | 145,06 |
| 12 | 2255271 | 2762929 | 2556275 | 2449066 | 2416715 | 94,5 | 151,25 |
| 13 | 674619 | 842147 | 776466 | 669643 | 611258 | 89,6 | 159,46 |
| 14 | 1283068 | 1592413 | 1671521 | 1712327 | 1684288 | 84,4 | 169,27 |
| 15 | 2333710 | 2606617 | 2663044 | 2543469 | 2419083 | 95,3 | 149,92 |
| 16 | 4963105 | 5699015 | 5283622 | 5165507 | 5141899 | 84,4 | 169,32 |
| 17 | 1026088 | 1170386 | 1120232 | 1083341 | 1045433 | 91,8 | 155,67 |
| 18 | 173599 | 224687 | 190237 | 181574 | 183106 | 88,7 | 161 |
| 19 | 441420 | 501289 | 476541 | 446240 | 477028 | 86,3 | 165,51 |
| 20 | 1220380 | 1543405 | 1465168 | 1655300 | 2704670 | 85,3 | 167,42 |
| 21 | 972413 | 1050771 | 917979 | 703168 | 964844 | 81,0 | 176,33 |
| 23 | 1452321 | 1784766 | 1726632 | 1653932 | 1565139 | 79,2 | 180,36 |
| 24 | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 2057834 | 93,8 | 152,25 |
| 25М | 64363 | 77213 | 56979 | 52546 | 52476 | 88,7 | 161 |
| 26 | 647219 | 763402 | 704722 | 724941 | 720607 | 95,7 | 149,29 |
| 27 | 991416 | 1268522 | 1215843 | 1144947 | 1085967 | 77,5 | 184,30 |
| 28М | 1193382 | 1378304 | 1331471 | 1273903 | 1307888 | 88,2 | 161,88 |
| 29 | 1897562 | 2590036 | 2456997 | 2357365 | 2284482 | 81,5 | 175,24 |
| 30 | 1831114 | 1936708 | 2013374 | 1929044 | 1896092 | 85,2 | 167,60 |
| 31 | 1271668 | 1597169 | 1563842 | 1131303 | 0 | 0 | 0 |
| 32М | 548921 | 637331 | 600737 | 567971 | 561563 | 91,6 | 155,89 |
| 33 | 1852335 | 2269595 | 2099980 | 1974700 | 1950200 | 83,8 | 170,54 |
| 34 | 8150588 | 8963020 | 8632214 | 8173850 | 8238641 | 89,0 | 160,43 |
| 35 | 101751 | 162882 | 201791 | 202949 | 192169 | 94,2 | 151,60 |
| 36 | 5851705 | 6346710 | 6018004 | 5692511 | 5997137 | 80,1 | 178,45 |
| 37 | 1057199 | 1142648 | 1079298 | 1024569 | 1071729 | 95,8 | 149,06 |
| 38 | 5044611 | 5558392 | 5135361 | 5171950 | 5114124 | 87,5 | 163,25 |
| 39 | 2139963 | 1850751 | 1483398 | 1547613 | 1695483 | 93,6 | 152,64 |
| 40 | 800614 | 982990 | 916168 | 909882 | 908442 | 94,5 | 151,15 |
| 41 | 6482805 | 7442617 | 7240790 | 7155538 | 7049532 | 86,2 | 165,67 |
| 42 | 918267 | 886436 | 758733 | 723576 | 724095 | 88,7 | 161 |
| 43a | 3746373 | 4271247 | 4046949 | 3871301 | 3935734 | 75,9 | 188,22 |
| 44 | 4164946 | 5071759 | 4707183 | 4776270 | 4894342 | 79,0 | 180,91 |
| 45 | 558827 | 667896 | 628646 | 622145 | 585794 | 92,6 | 154,32 |
| 46 | 3741616 | 4071308 | 3905332 | 3826566 | 3929233 | 94,1 | 151,74 |
| 46a | 538302 | 608314 | 565493 | 564586 | 529010 | 88,7 | 161 |
| 47М | 33691 | 53443 | 86312 | 91603 | 95160 | 85,0 | 168,13 |
| 48 | 4268951 | 4597824 | 4282833 | 4168788 | 4018169 | 94,7 | 150,78 |
| 49 | 3142557 | 3737665 | 3484497 | 3163781 | 3182900 | 91,6 | 155,98 |
| 50а | 2253922 | 2517245 | 2289110 | 2202217 | 2057834 | 93,8 | 152,25 |
| 51 | 644545 | 792498 | 763013 | 813477 | 726182 | 86,4 | 165,35 |
| 52М | 88336 | 146196 | 128758 | 126761 | 124291 | 65,8 | 217,11 |
| 53М | 156625 | 193958 | 182879 | 173089 | 164470 | 89,3 | 159,98 |
| 54 | 1440254 | 1662990 | 1603831 | 1500609 | 1412997 | 98,3 | 145,40 |
| 55М | 180154 | 225987 | 202963 | 198031 | 193159 | 91,4 | 156,28 |
| 56М | 56869 | 278770 | 256428 | 248975 | 239985 | 90,5 | 157,78 |
| 57 | 2839503 | 3282579 | 3252200 | 3168572 | 3113940 | 87,1 | 164,10 |
| 58М |  | 20679 | 58534 | 51606 | 52258 | 85,4 | 167,21 |
| 59М | 174113 | 212224 | 209534 | 212824 | 191213 | 83,8 | 170,39 |
| 60 | 2965884 | 3710079 | 3416994 | 3226543 | 3310056 | 86,5 | 165,18 |
| 61 | 2046497 | 2285551 | 2244324 | 2172203 | 2156011 | 90,4 | 158,07 |
| 62 | 3518759 | 3991395 | 3716364 | 3683322 | 3588099 | 86,6 | 165,02 |
| 63 | 10097412 | 11218593 | 10750623 | 10109550 | 9946088 | 87,1 | 163,98 |
| 64 | 5271687 | 5987661 | 5555446 | 5440100 | 5340295 | 76,8 | 186,07 |
| 65 | 1964990 | 2256253 | 2152172 | 2065257 | 2093774 | 87,8 | 162,71 |
| 66 | 1448546 | 1672035 | 1552804 | 1462965 | 1454631 | 87,0 | 164,19 |
| 67М | 334172 | 438568 | 414610 | 407421 | 385616 | 96,4 | 148,15 |
| 68 | 2224758 | 2678060 | 2517506 | 2384786 | 2261051 | 95,7 | 149,29 |
| 69 | 149181 | 185333 | 172920 | 173363 | 168232 | 88,7 | 161 |
| 70 | 477849 | 579500 | 532893 | 496188 | 467804 | 89,0 | 160,43 |
| 71 ЛБК | 44686912 | 50753642 | 48253341 | 48060496 | 45896804 | 91,1 | 156,73 |
| 72М | 309789 | 376789 | 361842 | 352467 | 347596 | 95,0 | 150,37 |
| 73К | 202902 | 240067 | 222944 | 201875 | 198394 | 96,2 | 148,46 |
| 74К | 186648 | 211336 | 196977 | 182057 | 188446 | 83,8 | 170,40 |
| 75К | 150747 | 172696 | 162350 | 158675 | 155574 | 88,6 | 161,27 |
| 76К | 48990 | 66712 | 59268 | 57381 | 57144 | 88,7 | 161 |
| 77К | 246173 | 286279 | 274172 | 275821 | 281905 | 95,2 | 150,14 |
| 78 | 2798759 | 2879406 | 2780730 | 2916963 | 2975527 | 82,9 | 172,33 |
| 79М | 0 | 0 | 121911 | 277730 | 275171 | 93,9 | 152,10 |
| 80М | 415985 | 484700 | 480135 | 477231 | 455636 | 94,0 | 151,97 |
| 81М | 0 | 0 | 0 | 245504 | 312164 | 96,2 | 148,56 |
| 5 | 26974 | 29282 | 28114 | 24459 | 24584 | 75,5 | 189,16 |
| 15 | 72316 | 106250 | 113306 | 109208 | 111167 | 88,7 | 161 |
| 27 | 636400 | 777708 | 746776 | 781109 | 724513 | 91,4 | 156,35 |

В таблице помимо потребления топлива представлены показатели среднегодового КПД котельных, рассчитанного по отчетным данным ООО "ТК Новгородская", а также показатели удельного расхода условного топлива.

У ряда котельных значение КПД, определенное по представленным данным, выходит за пределы реальных значений

(более 100 %). Причина в том, что в таблице ТЭР по всем котельным выработка расчетная, которая состоит из объемов реализации, нормативных потерь и расчетных собственных нужд. Реализация складывается из объемов потребления тепловой энергии, определенных расчетным способом на основании договорных нагрузок, и из фактических значений, определенных по показаниям узлов учета тепловой энергии, установленных у потребителей. Таким образом, показатели работы котельных зависят от степени оснащенности потребителей узлами учета тепловой энергии и от их надлежащей эксплуатации. Удельный расход топлива этих котельных принят 0,161 т.у.т./Гкал, как средний по всем котельным ООО "ТК Новгородская".";

2.7.2. Позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Виды используемого топлива Новгородской ТЭЦ: природный газ, кузнецкий уголь.

На сегодняшний день подача природного газа осуществляется по двум газопроводам с давлением 6 и 25 кгс/см². Пропускная способность газопровода ПГ-6 – 60 тыс. нм³/час, газопровода ПГ-25 – 120 тыс. нм³/час. При этом на старую очередь (группа оборудования ТЭЦ-130 кгс/см²) подается газ от обоих газопроводов. Подача газа на блок ПГУ-210 осуществляется от газопровода 25 кгс/см². Пропускная способность существующих газопроводов позволяет обеспечить потребность станции в природном газе на любых нагрузках.

Таблица 6.1.3. Структура потребления топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Период | Расход газа |  |  | Расход угля |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн. н. м³ | тыс. т.у.т. | % | тыс. т | тыс. т.у.т. | % |
| 2021 год | 727,5 | 842,7 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 год | 747,2 | 872,0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 год | 637,8 | 745,4 | 100,0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 год | 677,9 | 788,633 | 99,99 | 0,053 | 0,042 | 0,01 |

Таблица 6.1.4. Удельные расходы условного топлива Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход условного топлива на отпущенную электроэнергию | г.у.т./кВтхч | 286,1 | 287,2 | 296,1 | 290,8 |
| Расход условного топлива на отпущенную теплоэнергию | г.у.т./Гкал | 169,8 | 164,5 | 161,7 | 161,1". |

2.8. В разделе 8 позицию "Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2" изложить в следующей редакции:

"Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2"

Другой крупной теплоснабжающей организацией г. Великий Новгород является Новгородская ТЭЦ ПАО «ТГК-2». Установленная электрическая мощность Новгородской ТЭЦ – 361 МВт, тепловая – 557 Гкал/ч, ограничения мощности по группе оборудования ТЭЦ-130 отсутствуют, по блоку ПГУ имеются ограничения 7,5 МВт в летний период (ограничения мощности ПГУ, обусловленные наличием температурных ограничений ГТУ). Теплоснабжение осуществляется в промышленной зоне, расположенной в Северном районе города. Выработка тепловой энергии осуществляется в виде пара и горячей воды. Преобладающее количество тепловой энергии вырабатывается в виде пара.

Таблица 8.2. Баланс тепловой энергии Новгородской ТЭЦ ПАО "ТГК-2" за 2021 - 2024 годы

| Параметр | Единица измерения | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Выработка тепловой энергии пар горячая вода | Гкал | 2078201 1991647 86554 | 2128395 2059470 68925 | 1997348 1922152 75196 | 2052856 1979403 73453 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход на хозяйственные нужды пар горячая вода | Гкал | 3946 0 3946 | 3010 0 3010 | 3686 0 3686 | 3668 0 3668 |
| Отпуск тепла потребителю пар горячая вода | Гкал | 2074255 1991647 82608 | 2125385 2059470 65915 | 1993662 1922152 71510 | 2049188 1979403 69785 |

Доля Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» в теплоснабжении Северного промышленного района №1 по разным оценкам составляет от 40 до 60%.

Потребителями тепловой энергии являются промышленные предприятия: ПАО «АКРОН», ООО «РКП», ООО «ПГТ-СТРОЙ» (подключено в 2018 году через технологически связанные сети ПАО «Акрон»). Наиболее крупным потребителем тепловой энергии является ПАО «Акрон», доля которого в общем отпуске тепловой энергии составляет 99,5%.

Ввиду того, что потребители Новгородской ТЭЦ: ПАО «Акрон», ООО «РКП» подключены непосредственно к коллекторам (там же находится граница балансовой принадлежности), а ООО «ПГТ-СТРОЙ» подключено к сетям ПАО «Акрон», тепловые сети на балансе Новгородской ТЭЦ ПАО «ТГК-2» не числятся.".

2.9. Раздел 9 дополнить подразделом следующего содержания:

«Предложения по величине необходимых инвестиций в строительство,

реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию источников тепловой энергии

Инвестиции в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение:

в 2026 году ООО «ТК Новгородская» планирует осуществить следующие мероприятия:

техническое перевооружение котельной № 62 с установкой котла на сумму 12 628,76 тыс. руб. с НДС (стоимость мероприятия рассчитана в ценах 2026 года. На каждый последующий год применятся индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый Министерством экономического развития РФ. В случае изменения планового года строительства или утверждения нового индекса-дефлятора стоимость выполнения мероприятия подлежит соответствующей корректировке);

техническое перевооружение участков магистральной тепловой сети от котельной 71 (ЛБК) Сырковского ш-е, 23 по адресу: г. Великий Новгород, ул. Сырковское ш., д.23, в т.ч. на сумму:  в 2026 год – 223 758,44 тыс. руб. с НДС (стоимость мероприятия рассчитана в ценах 2026 года. На каждый последующий год применятся индекс-дефлятор «Инвестиции в основной капитал», устанавливаемый Министерством экономического развития РФ. В случае изменения планового года строительства или утверждения нового индекса-дефлятора стоимость выполнения мероприятия подлежит соответствующей корректировке)».

2.10. Раздел 15 изложить в следующей редакции:

"Раздел 15. Ценовые (тарифные) последствия

Таблица. Информация об утвержденных тарифах на услуги коммунального комплекса Новгородской области на 2025 год

| № п/п | Наименование района/организации | Тариф для потребителей, кроме населения, руб./Гкал, руб./м3, без НДС |  | Тариф для населения, руб./Гкал, руб./м3, с НДС |  | Постановление комитета по тарифной политике Новгородской области |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01-30.06 | 01.07-31.12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Великий Новгород |  |  |  |  |  |
| 1.1. | ПАО ТГК-2 |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия в режиме комбинир. (вода) | 1 311,07 | 1 463,17 |  |  | от 14.12.2023 № 77/3 |
|  |  | 1 233,87 | 1 326,24 |  |  |  |
|  |  | 1 287,39 | 1 343,47 |  |  |  |
| 1.2. | ООО "Компаньон-Н" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1770,61 | 2121,19 | 2124,73 | 2545,43 | от 17.11.2022 № 62/33 |
|  | ГВС | 143,45 | 166,13 | 172,14 | 199,36 | от 17.11.2022 № 62/35 |
| 1.3. | ПАО "Акрон" |  |  |  |  |  |
|  | воодоотведение (полный цикл) | 19,00 | 21,19 | - | - | от 16.11.2023 № 67/2 |
|  | очистка стоков | 10,78 | 12,02 | - | - |  |
| 1.4. | ОАО "Спектр" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | - | - | - | - |  |
| 1.5. | АО "Трансвит" |  |  |  |  |  |
|  | техническая вода | 21,52 | 24,75 | - | - | от 24.10.2023 № 60 |
| 1.6. | ООО "НОВОИНВЕСТ" |  |  |  |  |  |
|  | транспортировка воды | 3,66 | 3,66 | - | - | от 19.12.2024 № 70/13 |
|  | транспортировка сточных вод | 4,69 | 4,69 | - | - |  |
| 1.7. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" (концессия) |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 2438,97 | 2774,95 | 2926,76 | 3329,94 | от 11.12.2019 № 66 |
|  | ГВС | 186,69 | 208,43 | 224,03 | 250,12 | от 11.12.2019 № 66/1 |
| 1.8. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (ИМСА) | 2265,79 | 2543,73 | 2718,95 | 3052,48 | от 05.11.2024 № 54/3 |
|  | ГВС (котельная № 27, Псковская ул., д. 50, корп. 2) | 334,53 | 393,61 | 212,00 | 250,12 | от 20.12.2023 № 81/10 |
| 1.9. | ООО "Тепломакс" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия | 1860,69 | 2139,79 | 2031,69 | 2567,75 | от 17.11.2022 № 62/7 |
|  | ГВС | 149,28 | 167,33 | 179,14 | 200,80 | от 17.11.2022 № 62/6 |
| 1.10. | ООО "Тепловая Ком-пания Новгородская" |  |  |  |  |  |
|  | тепловая энергия (Мало-вишерская ул., д. 5а) | 1896,20 | 2121,85 | 2275,44 | 2546,22 | от 15.07.2022 № 33 |
|  | ГВС (Маловишерская ул., д. 5а) | 151,57 | 166,17 | 181,88 | 199,40 | от 15.07.2022 № 33/1 |
| 1.11. | ООО "Экосити" |  |  |  |  |  |
|  | обращение с ТКО, 4 зона | 661,33 | 748,74 | 635,85 | 748,74 | от 14.12.2018 № 63/3". |

Отпуск потребителям, подключенным через тепловые сети иных потребителей.

Определяется согласно методике тарифного регулирования без НДС (нет населения) с учетом корректировок по методу долгосрочной индексации.